## ИЗУМРУД
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.298 | 0.19 |  | 1.314 | 0.191 |  | 1.298 | 0.191 |  | 1.314 | 0.191
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.298 | 0.19 |  | 1.314 | 0.191 |  | 1.298 | 0.191 |  | 1.314 | 0.191
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.096 |  |  | 0.096 |  |  | 0.096 |  |  | 0.096
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.576 |  |  | 0.64 |  |  | 0.664 |  |  | 0.66
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.475 |  |  | 0.474 |  |  | 0.474 |  |  | 0.474
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (2)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.31 | 0.19 |  | 1.312 | 0.191 |  | 1.312 | 0.191 |  | 1.314 | 0.192
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.31 | 0.19 |  | 1.312 | 0.191 |  | 1.312 | 0.191 |  | 1.314 | 0.192
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.096 |  |  | 0.108 |  |  | 0.096 |  |  | 0.096
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.02 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.02
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.474 |  |  | 0.535 |  |  | 0.524 |  |  | 0.498
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (3)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.317 | 0.217 |  | 1.325 | 0.227 |  | 1.315 | 0.227 |  | 1.301 | 0.227
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.317 | 0.217 |  | 1.325 | 0.227 |  | 1.315 | 0.227 |  | 1.301 | 0.227
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.096 |  |  | 0.096 |  |  | 0.096 |  |  | 0.096
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.02 |  |  | 0.022 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.487 |  |  | 0.499 |  |  | 0.475 |  |  | 0.475
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (4)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.349 | 0.227 |  | 1.315 | 0.227 |  | 1.349 | 0.227 |  | 1.313 | 0.227
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.349 | 0.227 |  | 1.315 | 0.227 |  | 1.349 | 0.227 |  | 1.313 | 0.227
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.108 |  |  | 0.096 |  |  | 0.096 |  |  | 0.096
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.021 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.022
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.523 |  |  | 0.475 |  |  | 0.499 |  |  | 0.591
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (5)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.341 | 0.26 |  | 1.323 | 0.191 |  | 1.313 | 0.191 |  | 1.327 | 0.191
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.341 | 0.26 |  | 1.323 | 0.191 |  | 1.313 | 0.191 |  | 1.327 | 0.191
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.096 |  |  | 0.084 |  |  | 0.096 |  |  | 0.084
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  | 0.016 |  |  | 0.02
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.66 |  |  | 0.684 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.549 |  |  | 0.56 |  |  | 0.599 |  |  | 0.594
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (6)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.12 | 0.191 |  | 1.312 | 0.191 |  | 1.312 | 0.191 |  | 1.312 | 0.191
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.12 | 0.191 |  | 1.312 | 0.191 |  | 1.312 | 0.191 |  | 1.312 | 0.191
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.096 |  |  | 0.084 |  |  | 0.096 |  |  | 0.084
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 0.66
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.536 |  |  | 0.498 |  |  | 0.498 |  |  | 0.498
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.222 | 0.553 |  | 1.206 | 0.562 |  | 1.201 | 0.574 |  | 1.249 | 0.547 | 10кВ | 1.222 | 0.553 | 1.206 | 0.562 | 1.201 | 0.574 | 1.249 | 0.547
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.094 | 0.326 |  | 1.136 | 0.382 |  | 1.276 | 0.486 |  | 1.154 | 0.396 | 10кВ | 1.094 | 0.326 | 1.136 | 0.382 | 1.276 | 0.486 | 1.154 | 0.396
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 2.316 | 0.879 |  | 2.342 | 0.944 |  | 2.477 | 1.06 |  | 2.403 | 0.943
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
35 кВ Изумруд
35кВ Окунево
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.114 |  |  | 0.111 |  |  | 0.114 |  |  | 0.113
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.114 |  |  | 0.114 |  |  | 0.123 |  |  | 0.13
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.018 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.464 |  |  | 0.446 |  |  | 0.545 |  |  | 0.38
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.035 |  |  | 0.888 |  |  | 0.768 |  |  | 0.687
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.41 |  |  | 0.482 |  |  | 0.435 |  |  | 0.394
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.064 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.337 |  |  | 0.075 |  |  | 0.144 |  |  | 0.274
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.143 |  |  | 0.142 |  |  | 0.142 |  |  | 0.143
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.102 |  |  | 0.099 |  |  | 0.102 |  |  | 0.101
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0004 | + j | 0.0126 | 0.0004 | + j | 0.0124 | 0.0004 | + j | 0.0124 | 0.0005 | + j | 0.013
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0003 | + j | 0.0086 | 0.0003 | + j | 0.0095 | 0.0004 | + j | 0.0123 | 0.0003 | + j | 0.0099
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.2514 | + j | 0.6968 | 1.2354 | + j | 0.7056 | 1.2304 | + j | 0.7176 | 1.2785 | + j | 0.6912
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.1153 | + j | 0.4466 | 1.1573 | + j | 0.5035 | 1.2974 | + j | 0.6103 | 1.1753 | + j | 0.5179
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 2.3667 | + j | 1.1434 | 2.3927 | + j | 1.2091 | 2.5278 | + j | 1.3279 | 2.4538 | + j | 1.2091
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.287 | 0.551 |  | 1.57 | 0.605 |  | 1.724 | 0.788 |  | 2.162 | 0.956 | 10кВ | 1.287 | 0.551 | 1.57 | 0.605 | 1.724 | 0.788 | 2.162 | 0.956
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.19 | 0.392 |  | 1.595 | 0.529 |  | 2.111 | 0.587 |  | 2.264 | 0.722 | 10кВ | 1.19 | 0.392 | 1.595 | 0.529 | 2.111 | 0.587 | 2.264 | 0.722 |  | А | Р | tg | cos
|  |  | РПН | [25 empty] | Т1 | 81320 | 31192 | 0.38357 | 0.934
|  | № |  |  |  | Рхх | [22 empty] | Т2 | 11322 | 5105 | 0.45089 | 0.911
[6 empty] | Qхх | [26 empty] | 1.845
[32 empty] | средний | 0.9225
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 2.477 | 0.943 |  | 3.165 | 1.134 |  | 3.835 | 1.375 |  | 4.426 | 1.678
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
35 кВ Изумруд
35кВ Окунево
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.112 |  |  | 0.113 |  |  | 0.112 |  |  | 0.203
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.127 |  |  | 0.126 |  |  | 0.127 |  |  | 0.127
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.021 |  |  | 0.02 |  |  | 0.032 |  |  | 0.047
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.518 |  |  | 0.389 |  |  | 0.456 |  |  | 0.416
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 0.701 |  |  | 0.856 |  |  | 1.179 |  |  | 1.498
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.122
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.399 |  |  | 0.389 |  |  | 0.738 |  |  | 0.905
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 0.064 |  |  | 0.064
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.162 |  |  | 0.163 |  |  | 0.335 |  |  | 0.152
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.143 |  |  | 0.144 |  |  | 0.166 |  |  | 0.191
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.054
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.101 |  |  | 0.1 |  |  | 0.191
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0005 | + j | 0.0137 | 0.0007 | + j | 0.0199 | 0.0009 | + j | 0.0252 | 0.0014 | + j | 0.0392
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0003 | + j | 0.0104 | 0.0006 | + j | 0.0187 | 0.001 | + j | 0.0318 | 0.0012 | + j | 0.0374
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.3165 | + j | 0.6959 | 1.5997 | + j | 0.7561 | 1.7539 | + j | 0.9444 | 2.1924 | + j | 1.1264
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.2113 | + j | 0.5144 | 1.6166 | + j | 0.6597 | 2.133 | + j | 0.7308 | 2.2862 | + j | 0.8714
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 2.5278 | + j | 1.2103 | 3.2163 | + j | 1.4158 | 3.8869 | + j | 1.6752 | 4.4786 | + j | 1.9978
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ2
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.016 | 0.891 |  | 1.958 | 0.832 |  | 1.856 | 0.819 |  | 1.721 | 0.853 | 10кВ | 2.016 | 0.891 | 1.958 | 0.832 | 1.856 | 0.819 | 1.721 | 0.853
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.74 | 0.913 |  | 2.79 | 0.994 |  | 2.871 | 0.943 |  | 2.745 | 1.021 | 10кВ | 2.74 | 0.913 | 2.79 | 0.994 | 2.871 | 0.943 | 2.745 | 1.021
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.756 | 1.804 |  | 4.748 | 1.826 |  | 4.727 | 1.762 |  | 4.466 | 1.874
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
35 кВ Изумруд
35кВ Окунево
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.227 |  |  | 0.203 |  |  | 0.159 |  |  | 0.172
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.127 |  |  | 0.13 |  |  | 0.127 |  |  | 0.127
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.044 |  |  | 0.057 |  |  | 0.057 |  |  | 0.057
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.425 |  |  | 0.404 |  |  | 0.51 |  |  | 0.368
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.561 |  |  | 1.515 |  |  | 1.378 |  |  | 1.375
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.495 |  |  | 0.537 |  |  | 0.506 |  |  | 0.543
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.915 |  |  | 0.945 |  |  | 0.861 |  |  | 0.973
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.066 |  |  | 0.063 |  |  | 0.062
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.182 |  |  | 0.37 |  |  | 0.217 |  |  | 0.279
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.203 |  |  | 0.309 |  |  | 0.371 |  |  | 0.408
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.105 |  |  | 0.176 |  |  | 0.186 |  |  | 0.196
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.215 |  |  | 0.191 |  |  | 0.147 |  |  | 0.16
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0012 | + j | 0.0341 | 0.0011 | + j | 0.0317 | 0.001 | + j | 0.0289 | 0.0009 | + j | 0.0259
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0018 | + j | 0.0552 | 0.0019 | + j | 0.0581 | 0.0019 | + j | 0.0604 | 0.0018 | + j | 0.0568
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.0462 | + j | 1.0563 | 1.9881 | + j | 0.9949 | 1.886 | + j | 0.9791 | 1.7509 | + j | 1.0101
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.7628 | + j | 1.0802 | 2.8129 | + j | 1.1641 | 2.8939 | + j | 1.1154 | 2.7678 | + j | 1.1898
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.809 | + j | 2.1365 | 4.801 | + j | 2.159 | 4.7799 | + j | 2.0945 | 4.5187 | + j | 2.1999
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.8 | 0.778 |  | 1.598 | 0.758 |  | 1.762 | 0.805 |  | 1.861 | 0.841 | 10кВ | 1.8 | 0.778 | 1.598 | 0.758 | 1.762 | 0.805 | 1.861 | 0.841
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.32 | 0.666 |  | 2.21 | 0.646 |  | 1.85 | 0.644 |  | 1.852 | 0.765 | 10кВ | 2.32 | 0.666 | 2.21 | 0.646 | 1.85 | 0.644 | 1.852 | 0.765
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.12 | 1.444 |  | 3.808 | 1.404 |  | 3.612 | 1.449 |  | 3.713 | 1.606
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
35 кВ Изумруд
35кВ Окунево
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.208 |  |  | 0.186 |  |  | 0.187 |  |  | 0.171
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.127 |  |  | 0.127 |  |  | 0.127 |  |  | 0.127
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.053 |  |  | 0.053 |  |  | 0.036 |  |  | 0.024
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.434 |  |  | 0.415 |  |  | 0.458 |  |  | 0.402
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.328 |  |  | 1.321 |  |  | 1.233 |  |  | 1.322
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.456 |  |  | 0.467 |  |  | 0.252
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.908 |  |  | 0.829 |  |  | 0.827 |  |  | 0.815
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.062 |  |  | 0.061 |  |  | 0.062 |  |  | 0.063
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.28 |  |  | 0.259 |  |  | 0.266 |  |  | 0.274
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.372 |  |  | 0.352 |  |  | 0.335 |  |  | 0.3
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.161 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.196 |  |  | 0.174 |  |  | 0.175 |  |  | 0.159
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0009 | + j | 0.027 | 0.0008 | + j | 0.0219 | 0.0009 | + j | 0.0263 | 0.001 | + j | 0.0292
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0012 | + j | 0.0386 | 0.0011 | + j | 0.0351 | 0.0008 | + j | 0.0254 | 0.0008 | + j | 0.0266
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.8299 | + j | 0.9362 | 1.6278 | + j | 0.9111 | 1.7919 | + j | 0.9625 | 1.891 | + j | 1.0014
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.3422 | + j | 0.8166 | 2.2321 | + j | 0.7931 | 1.8718 | + j | 0.7814 | 1.8738 | + j | 0.9036
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.1721 | + j | 1.7528 | 3.8599 | + j | 1.7042 | 3.6637 | + j | 1.7439 | 3.7648 | + j | 1.905
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ4
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.486 | 0.823 |  | 2.405 | 0.718 |  | 2.495 | 0.691 |  | 2.45 | 0.781 | 10кВ | 2.486 | 0.823 | 2.405 | 0.718 | 2.495 | 0.691 | 2.45 | 0.781
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.856 | 0.686 |  | 1.868 | 0.707 |  | 1.703 | 0.558 |  | 1.831 | 0.689 | 10кВ | 1.856 | 0.686 | 1.868 | 0.707 | 1.703 | 0.558 | 1.831 | 0.689
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.342 | 1.509 |  | 4.273 | 1.425 |  | 4.198 | 1.249 |  | 4.281 | 1.47
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
35 кВ Изумруд
35кВ Окунево
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.224 |  |  | 0.194 |  |  | 0.217 |  |  | 0.169
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.127 |  |  | 0.128 |  |  | 0.127 |  |  | 0.127
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.014 |  |  | 0.015 |  |  | 0.017 |  |  | 0.017
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.408 |  |  | 0.467 |  |  | 0.421 |  |  | 0.342
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.33 |  |  | 1.333 |  |  | 1.386 |  |  | 1.455
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.823 |  |  | 0.823 |  |  | 0.855 |  |  | 0.891
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.062 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.296 |  |  | 0.297 |  |  | 0.225 |  |  | 0.203
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.264 |  |  | 0.232 |  |  | 0.212 |  |  | 0.218
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.212 |  |  | 0.182 |  |  | 0.205 |  |  | 0.157
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0017 | + j | 0.0481 | 0.0015 | + j | 0.0442 | 0.0016 | + j | 0.047 | 0.0016 | + j | 0.0464
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0008 | + j | 0.0259 | 0.0008 | + j | 0.0264 | 0.0007 | + j | 0.0213 | 0.0008 | + j | 0.0253
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.5167 | + j | 1.0023 | 2.4355 | + j | 0.8934 | 2.5256 | + j | 0.8692 | 2.4806 | + j | 0.9586
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.8778 | + j | 0.8239 | 1.8898 | + j | 0.8454 | 1.7247 | + j | 0.6913 | 1.8528 | + j | 0.8263
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.3945 | + j | 1.8262 | 4.3253 | + j | 1.7388 | 4.2503 | + j | 1.5605 | 4.3334 | + j | 1.7849
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ5
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.342 | 0.729 |  | 2.086 | 0.715 |  | 1.91 | 0.641 |  | 1.645 | 0.598 | 10кВ | 2.342 | 0.729 | 2.086 | 0.715 | 1.91 | 0.641 | 1.645 | 0.598
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.735 | 0.617 |  | 1.714 | 0.677 |  | 1.46 | 0.497 |  | 1.364 | 0.502 | 10кВ | 1.735 | 0.617 | 1.714 | 0.677 | 1.46 | 0.497 | 1.364 | 0.502
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.077 | 1.346 |  | 3.8 | 1.392 |  | 3.37 | 1.138 |  | 3.009 | 1.1
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
35 кВ Изумруд
35кВ Окунево
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.206 |  |  | 0.189 |  |  | 0.183 |  |  | 0.114
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.127 |  |  | 0.127 |  |  | 0.127 |  |  | 0.127
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.017 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.019
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.401 |  |  | 0.52 |  |  | 0.737 |  |  | 0.5
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.585 |  |  | 1.753 |  |  | 1.742 |  |  | 1.459
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.915 |  |  | 0.995 |  |  | 0.986 |  |  | 0.823
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 0.063
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.203 |  |  | 0.212 |  |  | 0.237 |  |  | 0.241
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.233 |  |  | 0.232 |  |  | 0.233 |  |  | 0.234
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.194 |  |  | 0.177 |  |  | 0.171 |  |  | 0.102
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0015 | + j | 0.0422 | 0.0012 | + j | 0.0341 | 0.001 | + j | 0.0285 | 0.0007 | + j | 0.0215
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0007 | + j | 0.0224 | 0.0007 | + j | 0.0225 | 0.0005 | + j | 0.0157 | 0.0004 | + j | 0.014
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.3725 | + j | 0.9024 | 2.1162 | + j | 0.8803 | 1.94 | + j | 0.8007 | 1.6747 | + j | 0.7507
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.7567 | + j | 0.7514 | 1.7357 | + j | 0.8115 | 1.4815 | + j | 0.6247 | 1.3854 | + j | 0.628
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.1292 | + j | 1.6538 | 3.8519 | + j | 1.6918 | 3.4215 | + j | 1.4254 | 3.0601 | + j | 1.3787
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.949 | 2.186 |  | 2.901 | 2.193 |  | 2.849 | 2.182 |  | 2.749 | 2.086 | 6 кВ | 2.949 | 2.186 | 2.901 | 2.193 | 2.849 | 2.182 | 2.749 | 2.086
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.236 | 2.261 |  | 3.29 | 2.333 |  | 3.269 | 2.356 |  | 3.16 | 2.24 | 6 кВ | 3.236 | 2.261 | 3.29 | 2.333 | 3.269 | 2.356 | 3.16 | 2.24
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6.185 | 4.447 |  | 6.191 | 4.526 |  | 6.118 | 4.538 |  | 5.909 | 4.326
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  | 0.013
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.721 |  |  | 0.722 |  |  | 0.683 |  |  | 0.707
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.111 |  |  | 0.112 |  |  | 0.111 |  |  | 0.112
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.063 |  |  | 0.061 |  |  | 0.061 |  |  | 0.061
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.072 |  |  | 0.072 |  |  | 0.074 |  |  | 0.074
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.016 |  |  | 0.016
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.517 |  |  | 0.52 |  |  | 0.54 |  |  | 0.54
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.145 |  |  | 1.153 |  |  | 1.108 |  |  | 1.041
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.287 |  |  | 0.287 |  |  | 0.287 |  |  | 0.288
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.259 |  |  | 0.259 |  |  | 0.259 |  |  | 0.259
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.124 |  |  | 0.122 |  |  | 0.122 |  |  | 0.122
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.141 |  |  | 0.171 |  |  | 0.111
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.368 |  |  | 2.371 |  |  | 2.319 |  |  | 2.273
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.122 |  |  | 0.122 |  |  | 0.121 |  |  | 0.119
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0028 | + j | 0.0905 | 0.0027 | + j | 0.0889 | 0.0027 | + j | 0.0865 | 0.0025 | + j | 0.08
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0032 | + j | 0.1052 | 0.0034 | + j | 0.1098 | 0.0034 | + j | 0.1096 | 0.0031 | + j | 0.1013
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.9768 | + j | 2.4445 | 2.9287 | + j | 2.4499 | 2.8767 | + j | 2.4365 | 2.7765 | + j | 2.334
[5 empty] | S№T2 |  |  | 3.2642 | + j | 2.5342 | 3.3184 | + j | 2.6108 | 3.2974 | + j | 2.6336 | 3.1881 | + j | 2.5093
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 6.241 | + j | 4.9787 | 6.2471 | + j | 5.0607 | 6.1741 | + j | 5.0701 | 5.9646 | + j | 4.8433
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (2)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.764 | 2.064 |  | 2.774 | 2.014 |  | 2.869 | 2.041 |  | 3.098 | 2.219 | 6 кВ | 2.764 | 2.064 | 2.774 | 2.014 | 2.869 | 2.041 | 3.098 | 2.219
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.201 | 2.22 |  | 3.209 | 2.184 |  | 3.221 | 2.217 |  | 3.202 | 2.226 | 6 кВ | 3.201 | 2.22 | 3.209 | 2.184 | 3.221 | 2.217 | 3.202 | 2.226
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.965 | 4.284 |  | 5.983 | 4.198 |  | 6.09 | 4.258 |  | 6.3 | 4.445
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.708 |  |  | 0.68 |  |  | 0.684 |  |  | 0.682
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.116 |  |  | 0.112 |  |  | 0.106 |  |  | 0.109
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.062 |  |  | 0.063 |  |  | 0.066 |  |  | 0.069
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.075 |  |  | 0.074 |  |  | 0.078 |  |  | 0.079
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.016 |  |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  |  | 0.015
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.542 |  |  | 0.544 |  |  | 0.548 |  |  | 0.547
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.041 |  |  | 1.027 |  |  | 1.04 |  |  | 1.13
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.288 |  |  | 0.288 |  |  | 0.288 |  |  | 0.288
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.259 |  |  | 0.259 |  |  | 0.259 |  |  | 0.258
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.122 |  |  | 0.122 |  |  | 0.122 |  |  | 0.121
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.134 |  |  | 0.17 |  |  | 0.164 |  |  | 0.083
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.288 |  |  | 2.26 |  |  | 2.271 |  |  | 2.332
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 0.123 |  |  | 0.124
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0025 | + j | 0.08 | 0.0024 | + j | 0.079 | 0.0026 | + j | 0.0833 | 0.003 | + j | 0.0976
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0031 | + j | 0.1024 | 0.0031 | + j | 0.1017 | 0.0032 | + j | 0.1032 | 0.0031 | + j | 0.1027
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.7915 | + j | 2.312 | 2.8014 | + j | 2.261 | 2.8966 | + j | 2.2923 | 3.126 | + j | 2.4846
[5 empty] | S№T2 |  |  | 3.2291 | + j | 2.4904 | 3.2371 | + j | 2.4537 | 3.2492 | + j | 2.4882 | 3.2301 | + j | 2.4967
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 6.0206 | + j | 4.8024 | 6.0385 | + j | 4.7147 | 6.1458 | + j | 4.7805 | 6.3561 | + j | 4.9813
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (3)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.263 | 2.184 |  | 3.37 | 2.303 |  | 3.277 | 2.341 |  | 3.347 | 2.515 | 6 кВ | 3.263 | 2.184 | 3.37 | 2.303 | 3.277 | 2.341 | 3.347 | 2.515
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.202 | 2.125 |  | 3.262 | 2.155 |  | 3.236 | 2.142 |  | 3.278 | 2.286 | 6 кВ | 3.202 | 2.125 | 3.262 | 2.155 | 3.236 | 2.142 | 3.278 | 2.286
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6.465 | 4.309 |  | 6.632 | 4.458 |  | 6.513 | 4.483 |  | 6.625 | 4.801
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.026
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.69 |  |  | 0.705 |  |  | 0.704 |  |  | 0.704
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.131 |  |  | 0.244 |  |  | 0.241 |  |  | 0.248
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.065 |  |  | 0.061 |  |  | 0.062 |  |  | 0.067
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.075 |  |  | 0.073 |  |  | 0.075 |  |  | 0.076
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.011 |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  | 0.011
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.562 |  |  | 0.568 |  |  | 0.576 |  |  | 0.605
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.049 |  |  | 1.011 |  |  | 1.029 |  |  | 1.115
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.287 |  |  | 0.287 |  |  | 0.287 |  |  | 0.286
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.257 |  |  | 0.255 |  |  | 0.234 |  |  | 0.203
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.121 |  |  | 0.121 |  |  | 0.121 |  |  | 0.12
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.119 |  |  | 0.16 |  |  | 0.132 |  |  | 0.151
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.295 |  |  | 2.319 |  |  | 2.341 |  |  | 2.4
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.125 |  |  | 0.123 |  |  | 0.122 |  |  | 0.12
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0032 | + j | 0.1036 | 0.0034 | + j | 0.1119 | 0.0034 | + j | 0.109 | 0.0036 | + j | 0.1178
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0031 | + j | 0.0997 | 0.0032 | + j | 0.1032 | 0.0031 | + j | 0.1017 | 0.0033 | + j | 0.1078
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.2912 | + j | 2.4556 | 3.3984 | + j | 2.5829 | 3.3054 | + j | 2.618 | 3.3756 | + j | 2.8008
[5 empty] | S№T2 |  |  | 3.2301 | + j | 2.3927 | 3.2902 | + j | 2.4262 | 3.2641 | + j | 2.4117 | 3.3063 | + j | 2.5618
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 6.5213 | + j | 4.8483 | 6.6886 | + j | 5.0091 | 6.5695 | + j | 5.0297 | 6.6819 | + j | 5.3626
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Примечание: ТП 37-1,2 оключалось для проведения планового ремонта
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (4)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.351 | 2.517 |  | 3.345 | 2.467 |  | 3.082 | 2.414 |  | 3.007 | 2.4 | 6 кВ | 3.351 | 2.517 | 3.345 | 2.467 | 3.082 | 2.414 | 3.007 | 2.4
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.246 | 2.271 |  | 3.24 | 2.248 |  | 3.271 | 2.274 |  | 3.286 | 2.277 | 6 кВ | 3.246 | 2.271 | 3.24 | 2.248 | 3.271 | 2.274 | 3.286 | 2.277
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6.597 | 4.788 |  | 6.585 | 4.715 |  | 6.353 | 4.688 |  | 6.293 | 4.677
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  | 0.029
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.702 |  |  | 0.66 |  |  | 0.651 |  |  | 0.654
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.191 |  |  | 0.172 |  |  | 0.172 |  |  | 0.184
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.066 |  |  | 0.062 |  |  | 0.066 |  |  | 0.065
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.076 |  |  | 0.079 |  |  | 0.076
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.011
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.594 |  |  | 0.622 |  |  | 0.559 |  |  | 0.523
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.136 |  |  | 1.135 |  |  | 1.11 |  |  | 1.157
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.286 |  |  | 0.286 |  |  | 0.287 |  |  | 0.287
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.202 |  |  | 0.206 |  |  | 0.247 |  |  | 0.248
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 0.122 |  |  | 0.123
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.127 |  |  | 0.122 |  |  | 0.126 |  |  | 0.112
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.391 |  |  | 2.379 |  |  | 2.363 |  |  | 2.393
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.122 |  |  | 0.123 |  |  | 0.121 |  |  | 0.121
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0036 | + j | 0.118 | 0.0036 | + j | 0.1161 | 0.0032 | + j | 0.103 | 0.0031 | + j | 0.0995
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0032 | + j | 0.1059 | 0.0032 | + j | 0.105 | 0.0033 | + j | 0.1071 | 0.0033 | + j | 0.1079
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.3796 | + j | 2.803 | 3.3736 | + j | 2.7511 | 3.1102 | + j | 2.685 | 3.0351 | + j | 2.6675
[5 empty] | S№T2 |  |  | 3.2742 | + j | 2.5449 | 3.2682 | + j | 2.521 | 3.2993 | + j | 2.5491 | 3.3143 | + j | 2.5529
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 6.6538 | + j | 5.3479 | 6.6418 | + j | 5.2721 | 6.4095 | + j | 5.2341 | 6.3494 | + j | 5.2204
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Примечание: ТП 37-1,2 отключалось для проведения планового ремонта
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (5)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.165 | 2.446 |  | 2.762 | 2.278 |  | 2.581 | 2.195 |  | 2.833 | 2.146 | 6 кВ | 3.165 | 2.446 | 2.762 | 2.278 | 2.581 | 2.195 | 2.833 | 2.146
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.339 | 2.331 |  | 3.398 | 2.386 |  | 3.386 | 2.382 |  | 3.312 | 2.311 | 6 кВ | 3.339 | 2.331 | 3.398 | 2.386 | 3.386 | 2.382 | 3.312 | 2.311
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6.504 | 4.777 |  | 6.16 | 4.664 |  | 5.967 | 4.577 |  | 6.145 | 4.457
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  | 0.029 |  |  | 0.029
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.654 |  |  | 0.654 |  |  | 0.649 |  |  | 0.65
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.222 |  |  | 0.157 |  |  | 0.116 |  |  | 0.114
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.064 |  |  | 0.076 |  |  | 0.07 |  |  | 0.067
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.081 |  |  | 0.079 |  |  | 0.082
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.011 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 0.012
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.538 |  |  | 0.545 |  |  | 0.557 |  |  | 0.552
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.17 |  |  | 1.152 |  |  | 1.168 |  |  | 1.125
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.287 |  |  | 0.287 |  |  | 0.287 |  |  | 0.287
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.247 |  |  | 0.247 |  |  | 0.247 |  |  | 0.247
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.123 |  |  | 0.122 |  |  | 0.124 |  |  | 0.124
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.171 |  |  | 0.242 |  |  | 0.233 |  |  | 0.193
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.389 |  |  | 2.381 |  |  | 2.38 |  |  | 2.346
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.122 |  |  | 0.122 |  |  | 0.123 |  |  | 0.124
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0033 | + j | 0.1075 | 0.0027 | + j | 0.0861 | 0.0024 | + j | 0.0771 | 0.0026 | + j | 0.0849
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0034 | + j | 0.1119 | 0.0036 | + j | 0.1164 | 0.0035 | + j | 0.1157 | 0.0034 | + j | 0.1101
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.1933 | + j | 2.7215 | 2.7897 | + j | 2.5321 | 2.6084 | + j | 2.4401 | 2.8606 | + j | 2.3989
[5 empty] | S№T2 |  |  | 3.3674 | + j | 2.6109 | 3.4266 | + j | 2.6704 | 3.4145 | + j | 2.6657 | 3.3404 | + j | 2.5891
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 6.5607 | + j | 5.3324 | 6.2163 | + j | 5.2025 | 6.0229 | + j | 5.1058 | 6.201 | + j | 4.988
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (6)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 16.12.20
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.522 | 2.123 |  | 2.506 | 2.128 |  | 2.432 | 2.122 |  | 2.302 | 1.984 | 6 кВ | 2.522 | 2.123 | 2.506 | 2.128 | 2.432 | 2.122 | 2.302 | 1.984
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.324 | 2.34 |  | 3.39 | 2.37 |  | 3.408 | 2.393 |  | 3.233 | 2.252 | 6 кВ | 3.324 | 2.34 | 3.39 | 2.37 | 3.408 | 2.393 | 3.233 | 2.252
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.846 | 4.463 |  | 5.896 | 4.498 |  | 5.84 | 4.515 |  | 5.535 | 4.236
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.685 |  |  | 0.701 |  |  | 0.71 |  |  | 0.71
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.114 |  |  | 0.106 |  |  | 0.099 |  |  | 0.1
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.068 |  |  | 0.069 |  |  | 0.069 |  |  | 0.072
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.078 |  |  | 0.078 |  |  | 0.077 |  |  | 0.077
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.015 |  |  | 0.014 |  |  | 0.016 |  |  | 0.016
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.568 |  |  | 0.562 |  |  | 0.546 |  |  | 0.54
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.109 |  |  | 1.13 |  |  | 1.105 |  |  | 1.01
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.288 |  |  | 0.287 |  |  | 0.287 |  |  | 0.288
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.248 |  |  | 0.248 |  |  | 0.248 |  |  | 0.248
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.124 |  |  | 0.124 |  |  | 0.124 |  |  | 0.121
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.208 |  |  | 0.239 |  |  | 0.243 |  |  | 0.142
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.344 |  |  | 2.38 |  |  | 2.396 |  |  | 2.32
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.123 |  |  | 0.122 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0022 | + j | 0.073 | 0.0022 | + j | 0.0726 | 0.0022 | + j | 0.07 | 0.0019 | + j | 0.0621
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0034 | + j | 0.1115 | 0.0035 | + j | 0.1155 | 0.0036 | + j | 0.1171 | 0.0032 | + j | 0.1048
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.5492 | + j | 2.364 | 2.5332 | + j | 2.3686 | 2.4592 | + j | 2.36 | 2.3289 | + j | 2.2141
[5 empty] | S№T2 |  |  | 3.3524 | + j | 2.6195 | 3.4185 | + j | 2.6535 | 3.4366 | + j | 2.6781 | 3.2612 | + j | 2.5248
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.9016 | + j | 4.9835 | 5.9517 | + j | 5.0221 | 5.8958 | + j | 5.0381 | 5.5901 | + j | 4.7389
| Замер провел |  |  | Валова А.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 16 декабря 2020г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1(выведено в ремонт) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.114 | 0.111 | 0.114 | 0.113
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.102 | 0.099 | 0.102 | 0.101
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.8 РП-ПМ - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.464 | 0.446 | 0.545 | 0.38
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.063 | 0.064 | 0.063 | 0.063
| Итого: | [8 empty] | 0.747 | 0.724 | 0.828 | 0.661
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.145 | 1.153 | 1.108 | 1.041
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 2.368 | 2.371 | 2.319 | 2.273
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.112
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.09 | 0.141 | 0.171 | 0.111
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.013
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.288
| Итого: | [8 empty] | 4.03 | 4.093 | 4.025 | 3.838
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (2)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 16 декабря 2020г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 5 час. | 6 час. | 7 час. | 8 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1(выведено в ремонт) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.054
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.112 | 0.113 | 0.112 | 0.203
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.1 | 0.101 | 0.1 | 0.191
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.122
| яч.8 РП-ПМ - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.518 | 0.389 | 0.456 | 0.416
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.063 | 0.063 | 0.064 | 0.064
| Итого: | [8 empty] | 0.797 | 0.67 | 0.736 | 1.052
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.041 | 1.027 | 1.04 | 1.13
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 2.288 | 2.26 | 2.271 | 2.332
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.116 | 0.112 | 0.106 | 0.109
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.134 | 0.17 | 0.164 | 0.083
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288
| Итого: | [8 empty] | 3.874 | 3.864 | 3.876 | 3.949
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (3)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 16 декабря 2020г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 9 час. | 10 час. | 11 час. | 12 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1(выведено в ремонт) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.105 | 0.176 | 0.186 | 0.196
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.227 | 0.203 | 0.159 | 0.172
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.215 | 0.191 | 0.147 | 0.16
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.495 | 0.537 | 0.506 | 0.543
| яч.8 РП-ПМ - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.425 | 0.404 | 0.51 | 0.368
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.06 | 0.066 | 0.063 | 0.062
| Итого: | [8 empty] | 1.529 | 1.579 | 1.573 | 1.503
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.049 | 1.011 | 1.029 | 1.115
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 2.295 | 2.319 | 2.341 | 2.4
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.161 | 0.244 | 0.241 | 0.248
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.119 | 0.16 | 0.132 | 0.151
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.026
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.286
| Итого: | [8 empty] | 3.918 | 4.028 | 4.037 | 4.226
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР(4)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 16 декабря 2020г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 час. | 14 час. | 15 час. | 16 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1(выведено в ремонт) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.161 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.208 | 0.186 | 0.187 | 0.171
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.196 | 0.174 | 0.175 | 0.159
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.48 | 0.456 | 0.467 | 0.252
| яч.8 РП-ПМ - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.434 | 0.415 | 0.458 | 0.402
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.063
| Итого: | [8 empty] | 1.543 | 1.294 | 1.351 | 1.049
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.136 | 1.135 | 1.11 | 1.157
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 2.391 | 2.379 | 2.363 | 2.393
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.191 | 0.172 | 0.172 | 0.184
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.127 | 0.122 | 0.126 | 0.112
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.286 | 0.286 | 0.287 | 0.287
| Итого: | [8 empty] | 4.16 | 4.123 | 4.087 | 4.162
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (5)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 16 декабря 2020г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 17 час. | 18 час. | 19 час. | 20 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1(выведено в ремонт) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.224 | 0.194 | 0.217 | 0.169
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.212 | 0.182 | 0.205 | 0.157
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.8 РП-ПМ - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.408 | 0.467 | 0.421 | 0.342
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 0.063
| Итого: | [8 empty] | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.735
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.17 | 0.152 | 1.168 | 1.125
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 2.389 | 2.381 | 2.38 | 2.346
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.222 | 0.157 | 0.116 | 0.114
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.171 | 0.242 | 0.233 | 0.193
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287
| Итого: | [8 empty] | 4.268 | 3.248 | 4.213 | 4.094
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР(6)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 16 декабря 2020г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 21 час. | 22 час. | 23 час. | 24 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1(выведено в ремонт) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.206 | 0.189 | 0.183 | 0.114
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.194 | 0.177 | 0.171 | 0.102
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.8 РП-ПМ - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.401 | 0.52 | 0.737 | 0.5
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063
| Итого: | [8 empty] | 0.868 | 0.953 | 1.158 | 0.783
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.109 | 1.13 | 1.105 | 1.01
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 2.344 | 2.38 | 2.396 | 2.32
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.114 | 0.106 | 0.099 | 0.1
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.208 | 0.239 | 0.243 | 0.142
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.025 | 0.007 | 0.007 | 0.007
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.288 | 0.287 | 0.287 | 0.288
| Итого: | [8 empty] | 4.088 | 4.149 | 4.137 | 3.867
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский