**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности**

**АО «МРУ»**

**за май 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Мероприятия по устранению** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 12.05.2020  17-30 | ВЛ 6 кВ «Насосная Рефт №1» | Упавшее дерево | Уборка дерева | 13.05.2020  17-28 |
| 2 | 25.05.2020  17-50 | ВЛ 6 кВ «Липовый Лог» | Обрыв проводов, ураган | Натяжка нового пролета между опорами | 26.05.2020  19-45 |
| 3 | 28.05.2020  6-00 | ПС Изумруд 2 секция шин | На шинном мосту 6 кВ 2 секции шин, прошило изолятор | Замена изолятора, испытания шинного моста | 28.05.2020  13-48 |