## ИЗУМРУД
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.717 | 0.183 |  | 0.717 | 0.183 |  | 0.721 | 0.183 |  | 0.715 | 0.183
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.521 | 0.097 |  | 0.506 | 0.097 |  | 0.494 | 0.133 |  | 0.51 | 0.133
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.238 | 0.28 |  | 1.223 | 0.28 |  | 1.215 | 0.316 |  | 1.225 | 0.316
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | амп: 40; амп: 40; амп: 40; амп: 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [5 empty] | МВт: 0.123; МВт: 0.123; МВт: 0.123; МВт: 0.123
|  | яч.3 Липовый Лог | [5 empty] | МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034
|  | яч.4 ТСН | [5 empty] | МВт: 0.018; МВт: 0.018; МВт: 0.02; МВт: 0.018
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [5 empty] | МВт: 0.445; МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565
|  | яч.10 АЛПХ | [5 empty] | МВт: 0.44; МВт: 0.56; МВт: 0.56; МВт: 0.56
|  | яч.11 ТП-28-2 | [5 empty] | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ |  |  |  |  | МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T4 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [6 empty] | МВт: К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (2)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.713 | 0.183 |  | 0.724 | 0.183 |  | 0.744 | 0.183 |  | 0.736 | 0.183
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.512 | 0.133 |  | 0.519 | 0.133 |  | 0.546 | 0.133 |  | 0.545 | 0.133
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.225 | 0.316 |  | 1.243 | 0.316 |  | 1.29 | 0.316 |  | 1.281 | 0.316
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | амп: 40; амп: 40; амп: 40; амп: 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [5 empty] | МВт: 0.123; МВт: 0.135; МВт: 0.123; МВт: 0.123
|  | яч.3 Липовый Лог | [5 empty] | МВт: 0.02; МВт: 0.018; МВт: 0.018; МВт: 0.02
|  | яч.4 ТСН | [5 empty] | МВт: 0.03; МВт: 0.028; МВт: 0.028; МВт: 0.03
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [5 empty] | МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565
|  | яч.10 АЛПХ | [5 empty] | МВт: 0.56; МВт: 0.572; МВт: 0.56; МВт: 0.56
|  | яч.11 ТП-28-2 | [5 empty] | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ |  |  |  |  | МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T4 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик | [7 empty] | амп: К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (3)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.717 | 0.219 |  | 0.721 | 0.219 |  | 0.724 | 0.219 |  | 0.707 | 0.219
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.528 | 0.133 |  | 0.536 | 0.133 |  | 0.545 | 0.133 |  | 0.551 | 0.133
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.245 | 0.352 |  | 1.257 | 0.352 |  | 1.269 | 0.352 |  | 1.258 | 0.352
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | амп: 40; амп: 40; амп: 40; амп: 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [5 empty] | МВт: 0.123; МВт: 0.123; МВт: 0.123; МВт: 0.123
|  | яч.3 Липовый Лог | [5 empty] | МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034
|  | яч.4 ТСН | [5 empty] | МВт: 0.02; МВт: 0.022; МВт: 0.02; МВт: 0.02
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [5 empty] | МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565
|  | яч.10 АЛПХ | [5 empty] | МВт: 0.56; МВт: 0.56; МВт: 0.56; МВт: 0.56
|  | яч.11 ТП-28-2 | [5 empty] | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ |  |  |  |  | МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T4 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [6 empty] | МВт: К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (4)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.698 | 0.219 |  | 0.694 | 0.219 |  | 0.693 | 0.219 |  | 0.701 | 0.219
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.517 | 0.133 |  | 0.523 | 0.133 |  | 0.528 | 0.133 |  | 0.544 | 0.133
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.215 | 0.352 |  | 1.217 | 0.352 |  | 1.221 | 0.352 |  | 1.245 | 0.352
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | амп: 40; амп: 40; амп: 40; амп: 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [5 empty] | МВт: 0.135; МВт: 0.123; МВт: 0.123; МВт: 0.123
|  | яч.3 Липовый Лог | [5 empty] | МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034
|  | яч.4 ТСН | [5 empty] | МВт: 0.022; МВт: 0.02; МВт: 0.02; МВт: 0.022
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [5 empty] | МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565
|  | яч.10 АЛПХ | [5 empty] | МВт: 0.572; МВт: 0.56; МВт: 0.56; МВт: 0.56
|  | яч.11 ТП-28-2 | [5 empty] | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ |  |  |  |  | МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T4 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [6 empty] | МВт: К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (5)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.738 | 0.219 |  | 0.777 | 0.183 |  | 0.777 | 0.183 |  | 0.772 | 0.183
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.574 | 0.133 |  | 0.613 | 0.133 |  | 0.631 | 0.133 |  | 0.636 | 0.133
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.312 | 0.352 |  | 1.39 | 0.316 |  | 1.408 | 0.316 |  | 1.408 | 0.316
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | амп: 40; амп: 40; амп: 40; амп: 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [5 empty] | МВт: 0.123; МВт: 0.111; МВт: 0.123; МВт: 0.111
|  | яч.3 Липовый Лог | [5 empty] | МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034
|  | яч.4 ТСН | [5 empty] | МВт: 0.02; МВт: 0.02; МВт: 0.02; МВт: 0.02
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [5 empty] | МВт: 0.565; МВт: 0.589; МВт: 0.565; МВт: 0.565
|  | яч.10 АЛПХ | [5 empty] | МВт: 0.56; МВт: 0.572; МВт: 0.56; МВт: 0.548
|  | яч.11 ТП-28-2 | [5 empty] | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ |  |  |  |  | МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T4 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [6 empty] | МВт: К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (6)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.77 | 0.183 |  | 0.74 | 0.183 |  | 0.752 | 0.183 |  | 0.738 | 0.183
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.637 | 0.133 |  | 0.628 | 0.133 |  | 0.612 | 0.133 |  | 0.564 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.407 | 0.316 |  | 1.368 | 0.316 |  | 1.364 | 0.316 |  | 1.302 | 0.183
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | амп: 40; амп: 40; амп: 40; амп: 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [5 empty] | МВт: 0.123; МВт: 0.111; МВт: 0.123; МВт: 0.111
|  | яч.3 Липовый Лог | [5 empty] | МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034; МВт: 0.034
|  | яч.4 ТСН | [5 empty] | МВт: 0.02; МВт: 0.02; МВт: 0.02; МВт: 0.02
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [5 empty] | МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565; МВт: 0.565
|  | яч.10 АЛПХ | [5 empty] | МВт: 0.56; МВт: 0.548; МВт: 0.56; МВт: 0.548
|  | яч.11 ТП-28-2 | [5 empty] | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ |  |  |  |  | МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3; МВт: 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
[5 empty] | S№T4 |  |  | МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j; МВт: + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [6 empty] | МВт: К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.468 | 0.624 |  | 1.237 | 0.616 |  | 1.066 | 0.606 |  | 0.947 | 0.553 | 10кВ | 1.468 | 0.624 | 1.237 | 0.616 | 1.066 | 0.606 | 0.947 | 0.553
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.634 | 0.471 |  | 1.432 | 0.436 |  | 1.334 | 0.435 |  | 1.294 | 0.442 | 10кВ | 1.634 | 0.471 | 1.432 | 0.436 | 1.334 | 0.435 | 1.294 | 0.442
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.102 | 1.095 |  | 2.669 | 1.052 |  | 2.4 | 1.041 |  | 2.241 | 0.995
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | 35кВ Окунево |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.028; МВт: 0.028; МВт: 0.028; МВт: 0.029
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.054; МВт: 0.058; МВт: 0.058; МВт: 0.06
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.098; МВт: 0.099; МВт: 0.1; МВт: 0.096
|  | яч.15 ЦПП-1 |  | МВт: 0.15; МВт: 0.186; МВт: 0.232; МВт: 0.176
|  | яч.4 Связь 6 кВ |  | МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 |  | МВт: 1.265; МВт: 1.118; МВт: 0.998; МВт: 0.917
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.04; МВт: 0.04; МВт: 0.04; МВт: 0.04
|  | яч.24 ЦРП-2-2 |  | МВт: 0.685; МВт: 0.757; МВт: 0.71; МВт: 0.669
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.018; МВт: 0.018; МВт: 0.021; МВт: 0.013
|  | яч.21 ЦПП-2 |  | МВт: 0.095; МВт: 0.056; МВт: 0.035; МВт: 0.115
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.033; МВт: 0.033; МВт: 0.034; МВт: 0.032
|  | яч.29 шахта Ю-В |  | МВт: 0.183; МВт: 0.188; МВт: 0.189; МВт: 0.185
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.201; МВт: 0.202; МВт: 0.2; МВт: 0.2
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0006 | + j | 0.0178 | 0.0005 | + j | 0.0134 | 0.0004 | + j | 0.0105 | 0.0003 | + j | 0.0084
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0006 | + j | 0.0191 | 0.0005 | + j | 0.0148 | 0.0004 | + j | 0.013 | 0.0004 | + j | 0.0124
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.4976 | + j | 0.773 | 1.2665 | + j | 0.7606 | 1.0954 | + j | 0.7477 | 0.9763 | + j | 0.6926
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.6556 | + j | 0.6021 | 1.4535 | + j | 0.5628 | 1.3554 | + j | 0.56 | 1.3154 | + j | 0.5664
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.1532 | + j | 1.3751 | 2.72 | + j | 1.3234 | 2.4508 | + j | 1.3077 | 2.2917 | + j | 1.259
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.02 | 0.559 |  | 1.278 | 0.536 |  | 1.454 | 0.534 |  | 2.305 | 0.962 | 10кВ | 1.02 | 0.559 | 1.278 | 0.536 | 1.454 | 0.534 | 2.305 | 0.962
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.318 | 0.453 |  | 1.471 | 0.449 |  | 1.737 | 0.512 |  | 1.937 | 0.624 | 10кВ | 1.318 | 0.453 | 1.471 | 0.449 | 1.737 | 0.512 | 1.937 | 0.624 |  | А | Р | tg | cos
|  |  | РПН | [25 empty] | Т1 | 81320 | 31192 | 0.38357 | 0.934
|  | № |  |  |  | Рхх | [22 empty] | Т2 | 11322 | 5105 | 0.45089 | 0.911
[6 empty] | Qхх | [26 empty] | 1.845
[32 empty] | средний | 0.9225
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 2.338 | 1.012 |  | 2.749 | 0.985 |  | 3.191 | 1.046 |  | 4.242 | 1.586
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | 35кВ Окунево |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.03; МВт: 0.028; МВт: 0.032; МВт: 0.041
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.056; МВт: 0.054; МВт: 0.054; МВт: 0.054
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.094; МВт: 0.099; МВт: 0.111; МВт: 0.158
|  | яч.15 ЦПП-1 |  | МВт: 0.152; МВт: 0.15; МВт: 0.152; МВт: 0.202
|  | яч.4 Связь 6 кВ |  | МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 |  | МВт: 0.931; МВт: 1.086; МВт: 1.409; МВт: 1.728
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.04; МВт: 0.04; МВт: 0.04; МВт: 0.182
|  | яч.24 ЦРП-2-2 |  | МВт: 0.674; МВт: 0.664; МВт: 1.013; МВт: 1.18
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.012; МВт: 0.012; МВт: 0.012; МВт: 0.012
|  | яч.21 ЦПП-2 |  | МВт: 0.151; МВт: 0.037; МВт: 0.057; МВт: 0.092
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.032; МВт: 0.033; МВт: 0.037; МВт: 0.067
|  | яч.29 шахта Ю-В |  | МВт: 0.183; МВт: 0.188; МВт: 0.2; МВт: 0.247
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0.044
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.2; МВт: 0.2; МВт: 0.2; МВт: 0.198
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0003 | + j | 0.0095 | 0.0005 | + j | 0.0135 | 0.0006 | + j | 0.0168 | 0.0015 | + j | 0.0437
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0004 | + j | 0.0129 | 0.0005 | + j | 0.0157 | 0.0007 | + j | 0.0217 | 0.0009 | + j | 0.0274
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.0493 | + j | 0.6997 | 1.3075 | + j | 0.6807 | 1.4836 | + j | 0.682 | 2.3355 | + j | 1.1369
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.3394 | + j | 0.5779 | 1.4925 | + j | 0.5767 | 1.7587 | + j | 0.6457 | 1.9589 | + j | 0.7634
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 2.3887 | + j | 1.2776 | 2.8 | + j | 1.2574 | 3.2423 | + j | 1.3277 | 4.2944 | + j | 1.9003
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ2
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.846 | 1.079 |  | 3.053 | 1.291 |  | 2.801 | 1.171 |  | 2.702 | 1.088 | 10кВ | 2.846 | 1.079 | 3.053 | 1.291 | 2.801 | 1.171 | 2.702 | 1.088
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.034 | 0.654 |  | 2.093 | 0.732 |  | 2.209 | 0.777 |  | 2.174 | 0.798 | 10кВ | 2.034 | 0.654 | 2.093 | 0.732 | 2.209 | 0.777 | 2.174 | 0.798
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.88 | 1.733 |  | 5.146 | 2.023 |  | 5.01 | 1.948 |  | 4.876 | 1.886
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | 35кВ Окунево |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.052; МВт: 0.055; МВт: 0.059; МВт: 0.054
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.064; МВт: 0.064; МВт: 0.064; МВт: 0.067
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.181; МВт: 0.22; МВт: 0.318; МВт: 0.316
|  | яч.15 ЦПП-1 |  | МВт: 0.285; МВт: 0.36; МВт: 0.383; МВт: 0.333
|  | яч.4 Связь 6 кВ |  | МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 |  | МВт: 1.791; МВт: 1.745; МВт: 1.608; МВт: 1.605
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.434; МВт: 0.534; МВт: 0.541; МВт: 0.575
|  | яч.24 ЦРП-2-2 |  | МВт: 1.19; МВт: 1.22; МВт: 1.136; МВт: 1.248
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.012; МВт: 0.012; МВт: 0.012; МВт: 0.013
|  | яч.21 ЦПП-2 |  | МВт: 0.032; МВт: 0.459; МВт: 0.489; МВт: 0.162
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.085; МВт: 0.076; МВт: 0.077; МВт: 0.072
|  | яч.29 шахта Ю-В |  | МВт: 0.368; МВт: 0.404; МВт: 0.382; МВт: 0.405
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.204; МВт: 0.201; МВт: 0.197; МВт: 0.203
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0022 | + j | 0.065 | 0.0027 | + j | 0.077 | 0.0022 | + j | 0.0646 | 0.0021 | + j | 0.0595
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.001 | + j | 0.0302 | 0.001 | + j | 0.0325 | 0.0012 | + j | 0.0363 | 0.0011 | + j | 0.0355
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.8772 | + j | 1.2752 | 3.0847 | + j | 1.4992 | 2.8322 | + j | 1.3668 | 2.7331 | + j | 1.2787
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.056 | + j | 0.7962 | 2.115 | + j | 0.8765 | 2.2312 | + j | 0.9253 | 2.1961 | + j | 0.9455
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.9332 | + j | 2.0714 | 5.1997 | + j | 2.3757 | 5.0634 | + j | 2.2921 | 4.9292 | + j | 2.2242
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.809 | 1.243 |  | 2.501 | 1.03 |  | 2.311 | 1.027 |  | 1.76 | 0.771 | 10кВ | 2.809 | 1.243 | 2.501 | 1.03 | 2.311 | 1.027 | 1.76 | 0.771
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.196 | 0.755 |  | 2.284 | 0.735 |  | 2.001 | 0.624 |  | 1.96 | 0.606 | 10кВ | 2.196 | 0.755 | 2.284 | 0.735 | 2.001 | 0.624 | 1.96 | 0.606
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.005 | 1.998 |  | 4.785 | 1.765 |  | 4.312 | 1.651 |  | 3.72 | 1.377
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | 35кВ Окунево |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.056; МВт: 0.057; МВт: 0.05; МВт: 0.03
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.068; МВт: 0.069; МВт: 0.073; МВт: 0.068
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.239; МВт: 0.252; МВт: 0.214; МВт: 0.229
|  | яч.15 ЦПП-1 |  | МВт: 0.283; МВт: 0.239; МВт: 0.209; МВт: 0.231
|  | яч.4 Связь 6 кВ |  | МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 |  | МВт: 1.558; МВт: 1.551; МВт: 1.463; МВт: 1.552
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.582; МВт: 0.565; МВт: 0.415; МВт: 0.172
|  | яч.24 ЦРП-2-2 |  | МВт: 1.183; МВт: 1.104; МВт: 1.102; МВт: 1.09
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.013; МВт: 0.013; МВт: 0.013; МВт: 0.013
|  | яч.21 ЦПП-2 |  | МВт: 0.52; МВт: 0.302; МВт: 0.447; МВт: 0.2
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.072; МВт: 0.082; МВт: 0.071; МВт: 0.041
|  | яч.29 шахта Ю-В |  | МВт: 0.328; МВт: 0.341; МВт: 0.303; МВт: 0.318
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.198; МВт: 0.189; МВт: 0.181; МВт: 0.194
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0023 | + j | 0.0662 | 0.0018 | + j | 0.0513 | 0.0015 | + j | 0.0448 | 0.0009 | + j | 0.0259
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0011 | + j | 0.0357 | 0.0012 | + j | 0.0381 | 0.0009 | + j | 0.0291 | 0.0009 | + j | 0.0279
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.8403 | + j | 1.4404 | 2.5318 | + j | 1.2125 | 2.3415 | + j | 1.203 | 1.7899 | + j | 0.9281
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.2181 | + j | 0.9027 | 2.3062 | + j | 0.8851 | 2.0229 | + j | 0.7651 | 1.9819 | + j | 0.7459
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.0584 | + j | 2.3431 | 4.838 | + j | 2.0976 | 4.3644 | + j | 1.9681 | 3.7718 | + j | 1.674
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ4
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.919 | 0.962 |  | 1.867 | 0.849 |  | 1.968 | 0.926 |  | 1.794 | 0.683 | 10кВ | 1.919 | 0.962 | 1.867 | 0.849 | 1.968 | 0.926 | 1.794 | 0.683
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.977 | 0.584 |  | 2.001 | 0.561 |  | 2.003 | 0.546 |  | 1.898 | 0.499 | 10кВ | 1.977 | 0.584 | 2.001 | 0.561 | 2.003 | 0.546 | 1.898 | 0.499
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.896 | 1.546 |  | 3.868 | 1.41 |  | 3.971 | 1.472 |  | 3.692 | 1.182
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | 35кВ Окунево |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.017; МВт: 0.02; МВт: 0.02; МВт: 0.022
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.066; МВт: 0.066; МВт: 0.065; МВт: 0.066
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.182; МВт: 0.149; МВт: 0.132; МВт: 0.132
|  | яч.15 ЦПП-1 |  | МВт: 0.307; МВт: 0.318; МВт: 0.24; МВт: 0.11
|  | яч.4 Связь 6 кВ |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165
|  | яч.10 ЦРП-2-1 |  | МВт: 1.56; МВт: 1.563; МВт: 1.616; МВт: 1.685
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.04; МВт: 0.04; МВт: 0.04; МВт: 0.04
|  | яч.24 ЦРП-2-2 |  | МВт: 1.098; МВт: 1.107; МВт: 1.13; МВт: 1.166
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.014; МВт: 0.015; МВт: 0.014; МВт: 0.014
|  | яч.21 ЦПП-2 |  | МВт: 0.231; МВт: 0.3; МВт: 0.183; МВт: 0.075
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.033; МВт: 0.032; МВт: 0.036; МВт: 0.035
|  | яч.29 шахта Ю-В |  | МВт: 0.271; МВт: 0.238; МВт: 0.221; МВт: 0.221
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.193; МВт: 0.192; МВт: 0.183; МВт: 0.118
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0011 | + j | 0.0323 | 0.001 | + j | 0.0295 | 0.0011 | + j | 0.0332 | 0.0009 | + j | 0.0258
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0009 | + j | 0.0281 | 0.0009 | + j | 0.0286 | 0.0009 | + j | 0.0285 | 0.0008 | + j | 0.0255
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.9491 | + j | 1.1255 | 1.897 | + j | 1.0097 | 1.9981 | + j | 1.0904 | 1.8239 | + j | 0.84
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.9989 | + j | 0.7241 | 2.0229 | + j | 0.7016 | 2.0249 | + j | 0.6865 | 1.9198 | + j | 0.6365
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.948 | + j | 1.8496 | 3.9199 | + j | 1.7113 | 4.023 | + j | 1.7769 | 3.7437 | + j | 1.4765
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ5
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.017 | 0.879 |  | 2.167 | 0.787 |  | 2.189 | 0.904 |  | 1.861 | 0.778 | 10кВ | 2.017 | 0.879 | 2.167 | 0.787 | 2.189 | 0.904 | 1.861 | 0.778
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.943 | 0.501 |  | 2.057 | 0.53 |  | 2.1 | 0.575 |  | 1.924 | 0.602 | 10кВ | 1.943 | 0.501 | 2.057 | 0.53 | 2.1 | 0.575 | 1.924 | 0.602
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.96 | 1.38 |  | 4.224 | 1.317 |  | 4.289 | 1.479 |  | 3.785 | 1.38
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | 35кВ Окунево |  | МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.022; МВт: 0.022; МВт: 0.021; МВт: 0.021
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.066; МВт: 0.066; МВт: 0.066; МВт: 0.066
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.123; МВт: 0.125; МВт: 0.092; МВт: 0.067
|  | яч.15 ЦПП-1 |  | МВт: 0.11; МВт: 0.11; МВт: 0.11; МВт: 0.111
|  | яч.4 Связь 6 кВ |  | МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165; МВт: 0.165
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 |  | МВт: 1.815; МВт: 1.983; МВт: 1.972; МВт: 1.697
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.04; МВт: 0.04; МВт: 0.04; МВт: 0.04
|  | яч.24 ЦРП-2-2 |  | МВт: 1.19; МВт: 1.272; МВт: 1.266; МВт: 1.098
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.014; МВт: 0.013; МВт: 0.016; МВт: 0.017
|  | яч.21 ЦПП-2 |  | МВт: 0.232; МВт: 0.151; МВт: 0.04; МВт: 0.231
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.035; МВт: 0.034; МВт: 0.035; МВт: 0.031
|  | яч.29 шахта Ю-В |  | МВт: 0.212; МВт: 0.214; МВт: 0.181; МВт: 0.156
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0; МВт: 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | герц: 49.1; сек: 15; МВт: 0.076; МВт: 0.092; МВт: 0.087; МВт: 0.106
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | bar: МВт; МВт; МВт; МВт
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0012 | + j | 0.0339 | 0.0013 | + j | 0.0373 | 0.0014 | + j | 0.0393 | 0.001 | + j | 0.0285
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0008 | + j | 0.0266 | 0.001 | + j | 0.0299 | 0.001 | + j | 0.0314 | 0.0009 | + j | 0.0269
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.0472 | + j | 1.0441 | 2.1973 | + j | 0.9555 | 2.2194 | + j | 1.0745 | 1.891 | + j | 0.9377
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.9648 | + j | 0.6396 | 2.079 | + j | 0.6719 | 2.122 | + j | 0.7184 | 1.9459 | + j | 0.7409
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.012 | + j | 1.6837 | 4.2763 | + j | 1.6274 | 4.3414 | + j | 1.7929 | 3.8369 | + j | 1.6786
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.0858 | 2.3352 |  | 3.084 | 2.3586 |  | 3.0684 | 2.337 |  | 3.079 | 2.369 | 6 кВ | 3.0858 | 2.3352 | 3.084 | 2.3586 | 3.0684 | 2.337 | 3.079 | 2.369
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.375 | 1.209 |  | 2.4528 | 1.288 |  | 2.4426 | 1.283 |  | 2.4234 | 1.2672 | 6 кВ | 2.375 | 1.209 | 2.4528 | 1.288 | 2.4426 | 1.283 | 2.4234 | 1.2672
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.4608 | 3.5442 |  | 5.5368 | 3.6466 |  | 5.511 | 3.62 |  | 5.5024 | 3.6362
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.01 | 0.019 |  | 0.01 | 0.02 |  | 0.01 | 0.02 |  | 0.025 | 0.038
|  | яч.13 Новая-1 |  | МВт: 0.71; МВт: 0.71; МВт: 0.671; МВт: 0.695
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.134 | 0.137 |  | 0.152 | 0.172 |  | 0.138 | 0.144 |  | 0.151 | 0.168
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 |  | МВт: 0.058; МВар: 0.034; МВт: 0.056; МВар: 0.34; МВт: 0.055; МВар: 0.034; МВт: 0.056; МВар: 0.034
|  | яч.25 Шамейка |  | МВт: 0.06; МВар: 0.036; МВт: 0.061; МВар: 0.035; МВт: 0.059; МВар: 0.035; МВт: 0.059; МВар: 0.035
|  | яч.23Полевской ДОЗ |  | МВт: 0.011; МВар: 0.003; МВт: 0.011; МВар: 0.003; МВт: 0.012; МВар: 0.002; МВт: 0.011; МВар: 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 |  | МВт: 0.254; МВар: 0.183; МВт: 0.253; МВар: 0.183; МВт: 0.254; МВар: 0.183; МВт: 0.255; МВар: 0.183
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.017 | 2.068 |  | 2.015 | 2.057 |  | 2.031 | 2.064 |  | 2.026 | 2.057
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.29637 | 0.173 |  | 0.29646 | 0.173 |  | 0.297 | 0.173 |  | 0.297 | 0.173
|  | яч.8 ТП-39-2 |  | МВт: 0.517; МВар: 0.45; МВт: 0.517; МВар: 0.449; МВт: 0.517; МВар: 0.449; МВт: 0.518; МВар: 0.449
|  | яч.30 Новая-2 |  | МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.184 | 0.143 |  | 0.242 | 0.198 |  | 0.24 | 0.197 |  | 0.217 | 0.179
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.196 | 0.823 |  | 1.216 | 0.847 |  | 1.21 | 0.844 |  | 1.214 | 0.846
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 |  | МВт: 0.138; МВар: 0.114; МВт: 0.137; МВар: 0.114; МВт: 0.136; МВар: 0.114; МВт: 0.136; МВар: 0.114
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0031 | + j | 0.1006 | 0.0031 | + j | 0.1013 | 0.0031 | + j | 0.1 | 0.0031 | + j | 0.1014
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0015 | + j | 0.0479 | 0.0016 | + j | 0.0518 | 0.0016 | + j | 0.0514 | 0.0015 | + j | 0.0505
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.1139 | + j | 2.6038 | 3.1121 | + j | 2.6279 | 3.0965 | + j | 2.605 | 3.1071 | + j | 2.6384
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.4015 | + j | 1.4249 | 2.4794 | + j | 1.5078 | 2.4692 | + j | 1.5024 | 2.4499 | + j | 1.4857
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.5154 | + j | 4.0287 | 5.5915 | + j | 4.1357 | 5.5657 | + j | 4.1074 | 5.557 | + j | 4.1241
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (2)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.028 | 2.316 |  | 3.0504 | 2.365 |  | 3.117 | 2.35 |  | 3.0378 | 2.039 | 6 кВ | 3.028 | 2.316 | 3.0504 | 2.365 | 3.117 | 2.35 | 3.0378 | 2.039
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.37 | 1.2246 |  | 2.4426 | 1.2816 |  | 2.452 | 1.278 |  | 2.3778 | 1.206 | 6 кВ | 2.37 | 1.2246 | 2.4426 | 1.2816 | 2.452 | 1.278 | 2.3778 | 1.206
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.398 | 3.5406 |  | 5.493 | 3.6466 |  | 5.569 | 3.628 |  | 5.4156 | 3.245
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.031 | 0.045 |  | 0.031 | 0.044 |  | 0.031 | 0.043 |  | 0.031 | 0.044
|  | яч.13 Новая-1 |  | МВт: 0.696; МВт: 0.668; МВт: 0.672; МВт: 0.67
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.119 | 0.11 |  | 0.145 | 0.167 |  | 0.15 | 0.166 |  | 0.111 | 0.096
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 |  | МВт: 0.056; МВар: 0.034; МВт: 0.056; МВар: 0.034; МВт: 0.056; МВар: 0.032; МВт: 0.061; МВар: 0.033
|  | яч.25 Шамейка |  | МВт: 0.06; МВар: 0.035; МВт: 0.06; МВар: 0.035; МВт: 0.062; МВар: 0.034; МВт: 0.062; МВар: 0.034
|  | яч.23Полевской ДОЗ |  | МВт: 0.011; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.003; МВт: 0.012; МВар: 0.003
|  | яч.21 ТП-39-1 |  | МВт: 0.255; МВар: 0.183; МВт: 0.257; МВар: 0.183; МВт: 0.267; МВар: 0.183; МВт: 0.275; МВар: 0.184
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.009 | 2.056 |  | 1.989 | 2.047 |  | 1.993 | 2.033 |  | 1.808 | 1.675
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.297 | 0.173 |  | 0.297 | 0.172 |  | 0.297 | 0.172 |  | 0.297 | 0.171
|  | яч.8 ТП-39-2 |  | МВт: 0.518; МВар: 0.451; МВт: 0.518; МВар: 0.448; МВт: 0.518; МВар: 0.445; МВт: 0.519; МВар: 0.442
|  | яч.30 Новая-2 |  | МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.154 | 0.128 |  | 0.239 | 0.197 |  | 0.235 | 0.193 |  | 0.141 | 0.103
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.224 | 0.853 |  | 1.212 | 0.844 |  | 1.216 | 0.837 |  | 1.229 | 0.85
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 |  | МВт: 0.135; МВар: 0.114; МВт: 0.135; МВар: 0.113; МВт: 0.137; МВар: 0.112; МВт: 0.138; МВар: 0.113
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.003 | + j | 0.0976 | 0.0031 | + j | 0.1001 | 0.0032 | + j | 0.1024 | 0.0028 | + j | 0.0899
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0015 | + j | 0.048 | 0.0016 | + j | 0.0514 | 0.0016 | + j | 0.0516 | 0.0015 | + j | 0.048
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.056 | + j | 2.5816 | 3.0785 | + j | 2.6331 | 3.1452 | + j | 2.6204 | 3.0656 | + j | 2.2969
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.3965 | + j | 1.4406 | 2.4692 | + j | 1.501 | 2.4786 | + j | 1.4976 | 2.4043 | + j | 1.422
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.4525 | + j | 4.0222 | 5.5477 | + j | 4.1341 | 5.6238 | + j | 4.118 | 5.4699 | + j | 3.7189
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (3)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.152 | 2.001 |  | 3.415 | 2.288 |  | 3.565 | 2.409 |  | 3.509 | 2.359 | 6 кВ | 3.152 | 2.001 | 3.415 | 2.288 | 3.565 | 2.409 | 3.509 | 2.359
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.374 | 1.151 |  | 2.349 | 1.138 |  | 2.352 | 1.141 |  | 2.3646 | 1.142 | 6 кВ | 2.374 | 1.151 | 2.349 | 1.138 | 2.352 | 1.141 | 2.3646 | 1.142
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.526 | 3.152 |  | 5.764 | 3.426 |  | 5.917 | 3.55 |  | 5.8736 | 3.501
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.03 | 0.041 |  | 0.03 | 0.04 |  | 0.03 | 0.039 |  | 0.03 | 0.04
|  | яч.13 Новая-1 |  | МВт: 0.678; МВт: 0.693; МВт: 0.692; МВт: 0.692
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.185 | 0.057 |  | 0.307 | 0.284 |  | 0.377 | 0.387 |  | 0.356 | 0.379
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 |  | МВт: 0.062; МВар: 0.03; МВт: 0.059; МВар: 0.03; МВт: 0.057; МВар: 0.029; МВт: 0.061; МВар: 0.029
|  | яч.25 Шамейка |  | МВт: 0.062; МВар: 0.033; МВт: 0.063; МВар: 0.033; МВт: 0.064; МВар: 0.034; МВт: 0.061; МВар: 0.032
|  | яч.23Полевской ДОЗ |  | МВт: 0.015; МВар: 0.003; МВт: 0.013; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 |  | МВт: 0.266; МВар: 0.179; МВт: 0.263; МВар: 0.175; МВт: 0.25; МВар: 0.172; МВт: 0.26; МВар: 0.173
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.796 | 1.586 |  | 1.813 | 1.554 |  | 1.845 | 1.564 |  | 1854 | 1.584
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.296 | 0.167 |  | 0.296 | 0.166 |  | 0.296 | 0.167 |  | 0.296 | 0.167
|  | яч.8 ТП-39-2 |  | МВт: 0.517; МВар: 0.428; МВт: 0.516; МВар: 0.424; МВт: 0.515; МВар: 0.425; МВт: 0.512; МВар: 0.423
|  | яч.30 Новая-2 |  | МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.104 | 0.08 |  | 0.101 | 0.07 |  | 0.1 | 0.074 |  | 0.102 | 0.073
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.255 | 0.83 |  | 1.24 | 0.83 |  | 1.246 | 0.823 |  | 1.252 | 0.814
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 |  | МВт: 0.138; МВар: 0.108; МВт: 0.136; МВар: 0.107; МВт: 0.137; МВар: 0.107; МВт: 0.136; МВар: 0.107
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0029 | + j | 0.0937 | 0.0035 | + j | 0.1135 | 0.0038 | + j | 0.1244 | 0.0037 | + j | 0.1201
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0014 | + j | 0.047 | 0.0014 | + j | 0.046 | 0.0014 | + j | 0.0461 | 0.0014 | + j | 0.0465
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.1799 | + j | 2.2627 | 3.4435 | + j | 2.5695 | 3.5938 | + j | 2.7014 | 3.5377 | + j | 2.6471
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.4004 | + j | 1.366 | 2.3754 | + j | 1.352 | 2.3784 | + j | 1.3551 | 2.391 | + j | 1.3565
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.5803 | + j | 3.6287 | 5.8189 | + j | 3.9215 | 5.9722 | + j | 4.0565 | 5.9287 | + j | 4.0036
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (4)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.599 | 2.691 |  | 3.715 | 2.749 |  | 3.511 | 2.592 |  | 3.439 | 2.554 | 6 кВ | 3.599 | 2.691 | 3.715 | 2.749 | 3.511 | 2.592 | 3.439 | 2.554
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.352 | 1.14 |  | 2.351 | 1.151 |  | 2.34 | 1.137 |  | 2.355 | 1.173 | 6 кВ | 2.352 | 1.14 | 2.351 | 1.151 | 2.34 | 1.137 | 2.355 | 1.173
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.951 | 3.831 |  | 6.066 | 3.9 |  | 5.851 | 3.729 |  | 5.794 | 3.727
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.03 | 0.04 |  | 0.03 | 0.04 |  | 0.021 | 0.03 |  | 0.01 | 0.017
|  | яч.13 Новая-1 |  | МВт: 0.691; МВт: 0.648; МВт: 0.639; МВт: 0.642
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.301 | 0.327 |  | 0.35 | 0.377 |  | 0.34 | 0.372 |  | 0.309 | 0.351
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 |  | МВт: 0.058; МВар: 0.028; МВт: 0.058; МВар: 0.028; МВт: 0.062; МВар: 0.029; МВт: 0.061; МВар: 0.03
|  | яч.25 Шамейка |  | МВт: 0.06; МВар: 0.033; МВт: 0.062; МВар: 0.034; МВт: 0.062; МВар: 0.034; МВт: 0.066; МВар: 0.034
|  | яч.23Полевской ДОЗ |  | МВт: 0.001; МВар: 0.002; МВт: 0.011; МВар: 0.002; МВт: 0.011; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 |  | МВт: 0.257; МВар: 0.172; МВт: 0.256; МВар: 0.171; МВт: 0.258; МВар: 0.172; МВт: 0.258; МВар: 0.174
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 2.016 | 1.912 |  | 1.993 | 1.934 |  | 1.927 | 1.9 |  | 1.983 | 1.927
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.296 | 0.167 |  | 0.295 | 0.167 |  | 0.295 | 0.167 |  | 0.295 | 0.167
|  | яч.8 ТП-39-2 |  | МВт: 0.509; МВар: 0.426; МВт: 0.509; МВар: 0.423; МВт: 0.509; МВар: 0.423; МВт: 0.511; МВар: 0.427
|  | яч.30 Новая-2 |  | МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.103 | 0.073 |  | 0.104 | 0.075 |  | 0.105 | 0.074 |  | 0.125 | 0.094
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.245 | 0.812 |  | 1.242 | 0.825 |  | 1.233 | 0.817 |  | 1.221 | 0.828
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 |  | МВт: 0.137; МВар: 0.108; МВт: 0.138; МВар: 0.107; МВт: 0.138; МВар: 0.107; МВт: 0.138; МВар: 0.108
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0042 | + j | 0.1357 | 0.0044 | + j | 0.1435 | 0.0039 | + j | 0.128 | 0.0038 | + j | 0.1233
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0014 | + j | 0.0461 | 0.0014 | + j | 0.0463 | 0.0014 | + j | 0.0457 | 0.0014 | + j | 0.0467
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.6282 | + j | 2.9947 | 3.7444 | + j | 3.0605 | 3.5399 | + j | 2.888 | 3.4678 | + j | 2.8453
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.3784 | + j | 1.3541 | 2.3774 | + j | 1.3653 | 2.3664 | + j | 1.3507 | 2.3814 | + j | 1.3877
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 6.0066 | + j | 4.3488 | 6.1218 | + j | 4.4258 | 5.9063 | + j | 4.2387 | 5.8492 | + j | 4.233
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (5)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.164 | 2.334 |  | 3.162 | 2.168 |  | 3.222 | 2.1996 |  | 3.236 | 2.208 | 6 кВ | 3.164 | 2.334 | 3.162 | 2.168 | 3.222 | 2.1996 | 3.236 | 2.208
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.3478 | 1.1958 |  | 2.337 | 1.168 |  | 2.329 | 1.155 |  | 2.33 | 1.153 | 6 кВ | 2.3478 | 1.1958 | 2.337 | 1.168 | 2.329 | 1.155 | 2.33 | 1.153
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.5118 | 3.5298 |  | 5.499 | 3.336 |  | 5.551 | 3.3546 |  | 5.566 | 3.361
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.01 | 0.018 |  | 0.01 | 0.018 |  | 0.01 | 0.018 |  | 0.01 | 0.018
|  | яч.13 Новая-1 |  | МВт: 0.642; МВт: 0.642; МВт: 0.637; МВт: 0.638
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.203 | 0.255 |  | 0.258 | 0.197 |  | 0.227 | 0.117 |  | 0.215 | 0.101
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 |  | МВт: 0.05; МВар: 0.03; МВт: 0.069; МВар: 0.03; МВт: 0.073; МВар: 0.03; МВт: 0.073; МВар: 0.03
|  | яч.25 Шамейка |  | МВт: 0.064; МВар: 0.033; МВт: 0.064; МВар: 0.034; МВт: 0.066; МВар: 0.034; МВт: 0.065; МВар: 0.035
|  | яч.23Полевской ДОЗ |  | МВт: 0.011; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002; МВт: 0.011; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 |  | МВт: 0.259; МВар: 0.176; МВт: 0.26; МВар: 0.177; МВт: 0.261; МВар: 0.176; МВт: 0.264; МВар: 0.177
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.939 | 1.905 |  | 1.876 | 1.823 |  | 1.9899 | 1.968 |  | 2.01 | 1.985
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.296 | 0.167 |  | 0.295 | 0.167 |  | 0.295 | 0.168 |  | 0.296 | 0.168
|  | яч.8 ТП-39-2 |  | МВт: 0.511; МВар: 0.427; МВт: 0.511; МВар: 0.426; МВт: 0.512; МВар: 0.427; МВт: 0.513; МВар: 0.429
|  | яч.30 Новая-2 |  | МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.132 | 0.113 |  | 0.13 | 0.113 |  | 0.129 | 0.117 |  | 0.129 | 0.113
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.215 | 0.84 |  | 1.212 | 0.829 |  | 1.201 | 0.808 |  | 1.198 | 0.807
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 |  | МВт: 0.139; МВар: 0.108; МВт: 0.14; МВар: 0.108; МВт: 0.138; МВар: 0.108; МВт: 0.139; МВар: 0.109
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0032 | + j | 0.1039 | 0.003 | + j | 0.0988 | 0.0032 | + j | 0.1023 | 0.0032 | + j | 0.1031
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0014 | + j | 0.0469 | 0.0014 | + j | 0.0461 | 0.0014 | + j | 0.0456 | 0.0014 | + j | 0.0456
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.1922 | + j | 2.6059 | 3.19 | + j | 2.4348 | 3.2502 | + j | 2.4699 | 3.2642 | + j | 2.4791
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.3742 | + j | 1.4107 | 2.3634 | + j | 1.3821 | 2.3554 | + j | 1.3686 | 2.3564 | + j | 1.3666
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.5664 | + j | 4.0166 | 5.5534 | + j | 3.8169 | 5.6056 | + j | 3.8385 | 5.6206 | + j | 3.8457
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (6)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 20.12.17
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.1536 | 2.164 |  | 3.155 | 2.195 |  | 2.953 | 2.1588 |  | 3.084 | 2.206 | 6 кВ | 3.1536 | 2.164 | 3.155 | 2.195 | 2.953 | 2.1588 | 3.084 | 2.206
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.3076 | 1.1436 |  | 2.309 | 1.1298 |  | 2.2746 | 1.113 |  | 2.287 | 1.1304 | 6 кВ | 2.3076 | 1.1436 | 2.309 | 1.1298 | 2.2746 | 1.113 | 2.287 | 1.1304
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.4612 | 3.3076 |  | 5.464 | 3.3248 |  | 5.2276 | 3.2718 |  | 5.371 | 3.3364
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.01 | 0.018 |  | 0.01 | 0.018 |  | 0.025 | 0.036 |  | 0.03 | 0.043
|  | яч.13 Новая-1 |  | МВт: 0.673; МВт: 0.674; МВт: 0.698; МВт: 0.698
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.202 | 0.087 |  | 0.216 | 0.108 |  | 0.204 | 0.082 |  | 0.191 | 0.074
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 |  | МВт: 0.062; МВар: 0.03; МВт: 0.058; МВар: 0.03; МВт: 0.058; МВар: 0.031; МВт: 0.056; МВар: 0.031
|  | яч.25 Шамейка |  | МВт: 0.066; МВар: 0.036; МВт: 0.063; МВар: 0.035; МВт: 0.061; МВар: 0.035; МВт: 0.059; МВар: 0.034
|  | яч.23Полевской ДОЗ |  | МВт: 0.012; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002; МВт: 0.012; МВар: 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 |  | МВт: 0.268; МВар: 0.178; МВт: 0.27; МВар: 0.179; МВт: 0.264; МВар: 0.179; МВт: 0.256; МВар: 0.179
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.959 | 1.958 |  | 1.964 | 1.967 |  | 1.774 | 1.939 |  | 1.949 | 1.987
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.296 | 0.168 |  | 0.296 | 0.169 |  | 0.296 | 0.17 |  | 0.296 | 0.17
|  | яч.8 ТП-39-2 |  | МВт: 0.513; МВар: 0.431; МВт: 0.513; МВар: 0.432; МВт: 0.513; МВар: 0.436; МВт: 0.513; МВар: 0.438
|  | яч.30 Новая-2 |  | МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025; МВт: 0.0025
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.107 | 0.088 |  | 0.096 | 0.069 |  | 0.095 | 0.066 |  | 0.104 | 0.074
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.198 | 0.822 |  | 1.206 | 0.826 |  | 1.185 | 0.816 |  | 1.192 | 0.822
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 |  | МВт: 0.138; МВар: 0.11; МВт: 0.137; МВар: 0.11; МВт: 0.138; МВар: 0.112; МВт: 0.138; МВар: 0.112
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35; МВт: 35
|  |  | 10 (6) кВ | МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5; МВт: 6,5/6,5
| Cos j |  |  | герц: № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.003 | + j | 0.0983 | 0.0031 | + j | 0.0992 | 0.0028 | + j | 0.0899 | 0.003 | + j | 0.0966
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0014 | + j | 0.0448 | 0.0014 | + j | 0.0446 | 0.0013 | + j | 0.0433 | 0.0013 | + j | 0.0439
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.1816 | + j | 2.4303 | 3.1831 | + j | 2.4622 | 2.9808 | + j | 2.4167 | 3.112 | + j | 2.4706
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.334 | + j | 1.3564 | 2.3354 | + j | 1.3424 | 2.3009 | + j | 1.3243 | 2.3133 | + j | 1.3423
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.5156 | + j | 3.7867 | 5.5185 | + j | 3.8046 | 5.2817 | + j | 3.741 | 5.4253 | + j | 3.8129
| Замер провел |  |  | герц: Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик |  |  | МВт: К.М.Бодовский

## Вед.АЧР
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 20 декабря 2017г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.124 | 0.12 | 0.12 | 0.12
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.137 | 0.138 | 0.136 | 0.136
| яч.12 Компрессорная - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.017
| Итого: | [8 empty] | 0.358 | 0.354 | 0.356 | 0.349
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.18 | 0.182 | 0.184 | 0.184
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.325 | 0.322 | 0.323 | 0.327
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.226 | 0.272 | 0.284 | 0.283
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
| Итого: | [8 empty] | 0.904 | 0.949 | 0.964 | 0.967
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (2)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 20 декабря 2017г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 5 час. | 6 час. | 7 час. | 8 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.039 | 0.037 | 0.041 | 0.05
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.039 | 0.037 | 0.041 | 0.071
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.044
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.122 | 0.121 | 0.124 | 0.369
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.134
| яч.12 Компрессорная - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.142
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
| Итого: | [8 empty] | 0.352 | 0.347 | 0.358 | 0.826
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.185 | 0.183 | 0.204 | 0.204
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.326 | 0.326 | 0.324 | 0.353
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.256 | 0.251 | 0.232 | 0.179
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.123 | 0.124 | 0.123 | 0.123
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
| Итого: | [8 empty] | 0.937 | 0.931 | 0.93 | 0.906
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (3)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 20 декабря 2017г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 9 час. | 10 час. | 11 час. | 12 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.061 | 0.064 | 0.068 | 0.066
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.089 | 0.08 | 0.081 | 0.076
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.06 | 0.2 | 0.165
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.461 | 0.359 | 0.444 | 0.24
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.14 | 0.137 | 0.133 | 0.139
| яч.12 Компрессорная - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.394 | 0.494 | 0.501 | 0.535
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017
| Итого: | [8 empty] | 1.163 | 1.21 | 1.443 | 1.238
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.192 | 0.192 | 0.186 | 0.174
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.4 | 0.423 | 0.504 | 0.524
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.151 | 0.241 | 0.231 | 0.262
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.111 | 0.144 | 0.141 | 0.117
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033
| Итого: | [8 empty] | 0.9 | 1.045 | 1.107 | 1.121
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР(4)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 20 декабря 2017г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 час. | 14 час. | 15 час. | 16 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.065 | 0.066 | 0.062 | 0.039
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.076 | 0.086 | 0.075 | 0.045
| яч.7 Подъем шахты К-1(резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.126 | 0.144 | 0.108 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.45 | 0.383 | 0.44 | 0.28
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.134 | 0.125 | 0.117 | 0.13
| яч.12 Компрессорная -1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.542 | 0.525 | 0.375 | 0.132
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
| Итого: | [8 empty] | 1.41 | 1.346 | 1.194 | 0.643
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.172 | 0.171 | 0.18 | 0.191
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.541 | 0.426 | 0.395 | 0.525
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.201 | 0.254 | 0.253 | 0.183
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.135 | 0.126 | 0.139 | 0.128
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.083
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.034
| Итого: | [8 empty] | 1.094 | 1.021 | 1.01 | 1.144
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (5)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 20 декабря 2017г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 17 час. | 18 час. | 19 час. | 20 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.026 | 0.029 | 0.029 | 0.031
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.037 | 0.036 | 0.04 | 0.039
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.43 | 0.33 | 0.343 | 0.363
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.129 | 0.128 | 0.119 | 0.054
| яч.12 Компрессорная -1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018
| Итого: | [8 empty] | 0.64 | 0.542 | 0.549 | 0.505
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.238 | 0.552 | 0.942 | 1.122
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.544 | 0.882 | 1.009 | 1.174
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.164 | 0.286 | 0.291 | 0.288
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.15 | 0.179 | 0.168 | 0.156
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.335 | 0.398 | 0.411 | 0.423
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
| Итого: | [8 empty] | 1.465 | 2.331 | 2.855 | 3.197
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР(6)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 20 декабря 2017г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 21 час. | 22 час. | 23 час. | 24 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.037
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 0.035
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.421 | 0.325 | 0.417 | 0.161
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.012 | 0.027 | 0.023 | 0.042
| яч.12 Компрессорная -1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.018 | 0.017 | 0.02 | 0.021
| Итого: | [8 empty] | 0.521 | 0.438 | 0.531 | 0.296
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.105 | 1.103 | 1.099 | 1.027
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.346 | 1.345 | 1.38 | 1.805
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.246 | 0.317 | 0.308 | 0.172
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.174 | 0.175 | 0.171 | 0.152
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.417 | 0.42 | 0.42 | 0.418
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.034
| Итого: | [8 empty] | 3.323 | 3.393 | 3.411 | 3.608
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## сводная
Суточная ведомость контрольного замера 20.12.17г. (по присоединениям, включенным в график временного отключения)
ПС Солнечная |  |  |  | ПС "Розовая" |  |  |  |  | ПС "Изумруд"
час | РП-ПМ №1 (яч.8) | РП-ПМ №2 (яч.26) | ТСН Компрессор-ный ф.1 (яч.5) | Насосная-Рефт ф.1 (яч.27) | ОФ-12 ф.1 (яч.19) | ТП-12 (яч.28) | ТП-37 ф.1 (яч.9) | ТП-39 ф.2 (яч.8) | ТП-28-1 (яч.1) | ТП-28-2 (яч.11) | Связи (яч.5) | И Т О Г О
| МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
0
1 | 0 | 0.018 | 0.029 | 0.058 | 2.0174 | 0.184 | 0.01017 | 0.517 | 0.1225 | 0 | 0.445 | 3.4011
2 | 0 | 0.018 | 0.028 | 0.056 | 2.0147 | 0.242 | 0.01017 | 0.517 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.5734
3 | 0 | 0.021 | 0.028 | 0.055 | 2.0311 | 0.24 | 0.01017 | 0.517 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.5898
4 | 0 | 0.013 | 0.029 | 0.056 | 2.026 | 0.217 | 0.02511 | 0.518 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.5716
5 | 0 | 0.012 | 0.03 | 0.056 | 2.0092 | 0.154 | 0.03096 | 0.518 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.4976
6 | 0 | 0.012 | 0.028 | 0.056 | 1.9888 | 0.239 | 0.03078 | 0.518 | 0.1345 | 0 | 0.565 | 3.5721
7 | 0 | 0.012 | 0.032 | 0.056 | 1.9935 | 0.235 | 0.03078 | 0.518 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.5648
8 | 0 | 0.012 | 0.041 | 0.061 | 1.8077 | 0.141 | 0.03078 | 0.519 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.3
9 | 0 | 0.012 | 0.052 | 0.062 | 1.7964 | 0.104 | 0.03042 | 0.517 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.2613
10 | 0 | 0.012 | 0.055 | 0.059 | 1.8128 | 0.101 | 0.03024 | 0.516 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.2735
11 | 0 | 0.012 | 0.059 | 0.057 | 1.845 | 0.1 | 0.03015 | 0.515 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.3056
12 | 0 | 0.013 | 0.054 | 0.061 | 1.8538 | 0.102 | 0.03024 | 0.512 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.3136
13 | 0 | 0.013 | 0.056 | 0.058 | 2.0155 | 0.103 | 0.02997 | 0.509 | 0.1345 | 0 | 0.565 | 3.4839
14 | 0 | 0.013 | 0.057 | 0.058 | 1.9928 | 0.104 | 0.02997 | 0.509 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.4512
15 | 0 | 0.013 | 0.05 | 0.062 | 1.9271 | 0.105 | 0.02124 | 0.509 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.3748
16 | 0 | 0.013 | 0.03 | 0.061 | 1.9829 | 0.125 | 0.00972 | 0.511 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.4201
17 | 0 | 0.014 | 0.017 | 0.05 | 1.9391 | 0.132 | 0.0099 | 0.511 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.3605
18 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0.069 | 1.876 | 0.13 | 0.00972 | 0.511 | 0.1105 | 0 | 0.589 | 3.3302
19 | 0 | 0.014 | 0.02 | 0.073 | 1.9899 | 0.129 | 0.00981 | 0.512 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.4352
20 | 0 | 0.014 | 0.022 | 0.073 | 2.0102 | 0.129 | 0.0099 | 0.513 | 0.1105 | 0 | 0.565 | 3.4466
21 | 0 | 0.014 | 0.022 | 0.062 | 1.9591 | 0.107 | 0.00981 | 0.513 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.3744
22 | 0 | 0.013 | 0.022 | 0.058 | 1.964 | 0.096 | 0.00999 | 0.513 | 0.1105 | 0 | 0.565 | 3.3515
23 | 0 | 0.016 | 0.021 | 0.058 | 1.7743 | 0.095 | 0.0252 | 0.513 | 0.1225 | 0 | 0.565 | 3.19
24 | 0 | 0.017 | 0.021 | 0.056 | 1.9494 | 0.104 | 0.0306 | 0.513 | 0.1105 | 0 | 0.565 | 3.3665
Главный энергетик | [9 empty] | К.М.Бодовский

## ЭПК
| Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка | [13 empty] | Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка
| Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки +(-)Р(МВт) +(-)jQ(МВАр) | [13 empty] | Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки +(-)Р(МВт) +(-)jQ(МВАр)
|  |  |  | Таблица 1 | [13 empty] | Таблица 1
ОАО "Малышевское рудоуправление" ПС 110/35/6кВ "Розовая" |  | Зимний замерный день (20.12.2017г.) | [11 empty] | ОАО "Малышевское рудоуправление" ПС 110/35/6кВ "Розовая" |  | Зимний замерный день (20.12.2017г.)
№№ пп | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) | 00-01 |  | 01-02 |  | 02-03 |  | 03-04 |  | 04-05 |  | 05-06 |  | №№ пп | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) | 06-07 |  | 07-08 |  | 08-09 |  | 09-10 |  | 10-11 |  | 11-12
|  | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт |  |  | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт
1 | яч.5 Ввод 6кВ с Т-1 | +3,086 | +2,335 | +3,084 | +2,359 | +3,068 | +2,337 | +3,079 | +2,369 | +3,028 | +2,316 | +3,050 | +2,365 | 1 | яч.5 Ввод 6кВ с Т-1 | +3,117 | +2,350 | +3,038 | +2,039 | +3,152 | +2,001 | +3,415 | +2,288 | +3,565 | +2,409 | +3,509 | +2,359
2 | яч.14 Ввод 6кВ с Т-2 | +2,375 | +1,209 | +2,453 | +1,288 | +2,443 | +1,283 | +2,423 | +1,267 | +2,370 | +1,225 | +2,443 | +1,282 | 2 | яч.14 Ввод 6кВ с Т-2 | +2,452 | +1,278 | +2,378 | +1,206 | +2,374 | +1,151 | +2,349 | +1,138 | +2,352 | +1,141 | +2,365 | +1,142
| ОАО "МРСК Урала" | [13 empty] | ОАО "МРСК Урала"
3 | яч.27 Нас.Рефт-1 (ПС Розовая) | -0,058 | -0,034 | -0,056 | -0,34 | -0,055 | -0,034 | -0,056 | -0,034 | -0,056 | -0,034 | -0,056 | -0,034 | 3 | яч.27 Нас.Рефт-1 (ПС Розовая) | -0,056 | -0,032 | -0,061 | -0,033 | -0,062 | -0,03 | -0,059 | -0,03 | -0,057 | -0,029 | -0,061 | -0,029
4 | яч.24 Нас.Рефт-2 (ПС Розовая) | -0,138 | -0,114 | -0,137 | -0,114 | -0,136 | -0,114 | -0,136 | -0,114 | -0,135 | -0,114 | -0,135 | -0,113 | 4 | яч.24 Нас.Рефт-2 (ПС Розовая) | -0,137 | -0,112 | -0,138 | -0,113 | -0,138 | -0,108 | -0,136 | -0,107 | -0,137 | -0,107 | -0,136 | -0,107
5 | яч.25 Шамейка (ПС Розовая) | -0,06 | -0,036 | -0,061 | 0,035 | -0,059 | -0,035 | 0,059 | -0,035 | -0,06 | -0,035 | -0,06 | -0,035 | 5 | яч.25 Шамейка (ПС Розовая) | -0,062 | -0,034 | -0,062 | -0,034 | -0,062 | -0,033 | -0,063 | -0,033 | -0,064 | -0,034 | -0,061 | -0,032
6 | яч.17 СВ-1 (ПС Новая) | -0,409 | -0,161 | -0,393 | -0,160 | -0,380 | -0,160 | -0,366 | -0,158 | -0,361 | -0,156 | -0,379 | -0,159 | 6 | яч.17 СВ-1 (ПС Новая) | -0,424 | -0,158 | -0,430 | -0,159 | -0,407 | -0,151 | -0,422 | -0,158 | -0,421 | -0,169 | -0,387 | -0,154
7 | яч.4 СВ-2 (ПС Новая) | -0,002 | 0 | -0,002 | 0 | -0,002 | 0 | -0,002 | 0 | -0,002 | 0 | -0,002 | 0 | 7 | яч.4 СВ-2 (ПС Новая) | -0,003 | -0,001 | -0,002 | 0 | -0,002 | 0 | -0,009 | -0,001 | -0,002 | 0 | -0,003 | -0,001
| ООО "Энергосфера" | [13 empty] | ООО "Энергосфера"
8 | яч.21 ТП-39-1 (ПС Розовая) | -0,254 | -0,183 | -0,253 | -0,183 | -0,254 | -0,183 | -0,255 | -0,183 | -0,255 | -0,183 | -0,257 | -0,183 | 8 | яч.21 ТП-39-1 (ПС Розовая) | -0,267 | -0,183 | -0,275 | -0,184 | -0,266 | -0,179 | -0,263 | -0,175 | -0,25 | -0,172 | -0,26 | -0,173
9 | яч.8 ТП-39-2 (ПС Розовая) | -0,517 | -0,45 | -0,517 | -0,449 | -0,517 | -0,449 | -0,518 | -0,449 | -0,518 | -0,451 | -0,518 | -0,448 | 9 | яч.8 ТП-39-2 (ПС Розовая) | -0,518 | -0,445 | -0,519 | -0,442 | -0,517 | -0,428 | -0,516 | -0,424 | -0,515 | -0,425 | -0,512 | -0,423
10 | яч.27 ТП-13-1 (ПС Новая) | -0,020 | -0,048 | -0,020 | -0,048 | -0,020 | -0,048 | -0,020 | -0,048 | -0,020 | -0,049 | -0,013 | -0,048 | 10 | яч.27 ТП-13-1 (ПС Новая) | -0,010 | -0,048 | -0,010 | -0,048 | -0,011 | -0,045 | -0,011 | -0,045 | -0,011 | -0,044 | -0,011 | -0,044
11 | яч. 20 ТП-13-2 (ПС Новая) | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | 11 | яч. 20 ТП-13-2 (ПС Новая) | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0009 | -0,005 | -0,0009 | -0,005 | -0,002 | -0,007 | -0,002 | -0,007
12 | яч.5 РП-БК-1 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | яч.5 РП-БК-1 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | яч.25 РП-БК-2 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | яч.25 РП-БК-2 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | яч.22 РП-БК-3 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | яч.22 РП-БК-3 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Уралпрогресс-2216" | [13 empty] | ООО "Уралпрогресс-2216"
15 | яч.28 ТП-12 (ПС Розовая) | -0,184 | -0,143 | -0,242 | -0,198 | -0,24 | -0,197 | -0,217 | -0,179 | -0,154 | -0,128 | -0,239 | -0,197 | 15 | яч.28 ТП-12 (ПС Розовая) | -0,235 | -0,193 | -0,141 | -0,103 | -0,104 | -0,08 | -0,101 | -0,07 | -0,1 | -0,074 | -0,102 | -0,073
16 | яч.15 ТП-48 (ПС Розовая) | -0,134 | -0,137 | -0,152 | -0,172 | -0,138 | -0,144 | -0,151 | -0,168 | -0,119 | -0,11 | -0,145 | -0,167 | 16 | яч.15 ТП-48 (ПС Розовая) | -0,15 | -0,166 | -0,111 | -0,096 | -0,185 | -0,057 | -0,307 | -0,284 | -0,377 | -0,387 | -0,356 | -0,379
| ООО "ПП "Полевской деревообрабатывающий завод" | [13 empty] | ООО "ПП "Полевской деревообрабатывающий завод"
17 | яч.23 ПП Полевской ДОЗ | -0,011 | -0,003 | -0,011 | -0,003 | -0,012 | -0,002 | -0,011 | -0,002 | -0,011 | -0,002 | -0,012 | -0,002 | 17 | яч.23 ПП Полевской ДОЗ | -0,012 | -0,003 | -0,012 | -0,003 | -0,015 | -0,003 | -0,013 | -0,002 | -0,012 | -0,002 | -0,012 | -0,002
| ООО "Шеспи-Урал" | [13 empty] | ООО "Шеспи-Урал"
18 | яч.15 ТП-14-1 (ПС Новая) | -0,009 | -0,012 | -0,009 | -0,013 | -0,01 | -0,013 | -0,009 | -0,13 | -0,009 | -0,012 | -0,010 | -0,013 | 18 | яч.15 ТП-14-1 (ПС Новая) | -0,010 | -0,012 | -0,011 | -0,013 | -0,014 | -0,013 | -0,014 | -0,012 | -0,015 | -0,014 | -0,015 | -0,015
19 | гр.7 в РУ-0,4кВ ТП-20 | 0 |  | -0,005 |  | 0 |  | 0 |  | -0,005 |  | 0 |  | 19 | гр.7 в РУ-0,4кВ ТП-20 | 0 |  | 0 |  | -0,005 |  | -0,005 |  | -0,010 |  | -0,005
| ФГУП "Уралкварцсамоцветы" | [13 empty] | ФГУП "Уралкварцсамоцветы"
20 | гр.4 в РУ-0,4кВ ТП-10 | -0,001 |  | -0,001 |  | -0,002 |  | -0,002 |  | -0,002 |  | -0,001 |  | 20 | гр.4 в РУ-0,4кВ ТП-10 | -0,002 |  | -0,002 |  | -0,001 |  | -0,002 |  | -0,001 |  | -0,002
| ООО "Машмех" | [13 empty] | ООО "Машмех"
21 | гр.Мехцех в РУ-0,4кВ ТП-11 | -0,008 |  | -0,008 |  | -0,008 |  | -0,008 |  | -0,008 |  | 0 |  | 22 | гр.Мехцех в РУ-0,4кВ ТП-11 | -0,004 |  | -0,006 |  | -0,006 |  | -0,008 |  | -0,008 |  | -0,006
| ООО "Теплый дом" | [13 empty] | ООО "Теплый дом"
22 | РУ-0,4кВ УСиП гр.А3 | -0,007 |  | -0,007 |  | -0,007 |  | -0,008 |  | -0,007 |  | -0,007 |  | 23 | РУ-0,4кВ УСиП гр.А3 | -0,007 |  | -0,009 |  | -0,009 |  | -0,009 |  | -0,009 |  | -0,009
23 | РУ-0,4кВ УСиП гр.А5 | -0,005 |  | -0,005 |  | -0,005 |  | -0,005 |  | -0,005 |  | -0,005 |  | 24 | РУ-0,4кВ УСиП гр.А5 | -0,006 |  | -0,006 |  | -0,006 |  | -0,007 |  | -0,006 |  | -0,006
| ООО "ПО "Промэкология" | [13 empty] | ООО "ПО "Промэкология"
24 | гр.12 в РУ-0,4кВ ТП-10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | гр.12 в РУ-0,4кВ ТП-10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | гр.14 в РУ-0,4кВ ТП-10 | -0,018 |  | -0,018 |  | -0,018 |  | -0,018 |  | -0,018 |  | -0,018 |  | 26 | гр.14 в РУ-0,4кВ ТП-10 | -0,019 |  | -0,019 |  | -0,019 |  | -0,020 |  | -0,022 |  | -0,021
| Итого прием: | 5.461 | 3.544 | 5.537 | 3.647 | 5.511 | 3.62 | 5.502 | 3.636 | 5.398 | 3.541 | 5.493 | 3.647 |  | Итого прием: | 5.569 | 3.628 | 5.416 | 3.245 | 5.526 | 3.152 | 5.764 | 3.426 | 5.917 | 3.55 | 5.874 | 3.501
| Итого отпуск: | -1.6518 | -1.183 | -1.6558 | -1.452 | -1.6238 | -1.187 | -1.5068 | -1.326 | -1.5918 | -1.151 | -1.6188 | -1.207 |  | Итого отпуск: | -1.9228 | -1.392 | -1.8148 | -1.233 | -1.8299 | -1.132 | -1.9659 | -1.346 | -2.019 | -1.464 | -1.967 | -1.439
| ОАО МРУ" | 3.8092 | 2.361 | 3.8812 | 2.195 | 3.8872 | 2.433 | 3.9952 | 2.31 | 3.8062 | 2.39 | 3.8742 | 2.44 |  | ОАО МРУ" | 3.6462 | 2.236 | 3.6012 | 2.012 | 3.6961 | 2.02 | 3.7981 | 2.08 | 3.898 | 2.086 | 3.907 | 2.062
Главный энергетик |  |  |  | К.М.Бодовский | [9 empty] | Главный энергетик |  |  |  | К.М.Бодовский
Дата подписания: "____"________________2017г. | [13 empty] | Дата подписания: "____"________________2017г.
МП | [13 empty] | МП
| Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка | [13 empty] | Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки оптового рынка
| Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки +(-)Р(МВт) +(-)jQ(МВАр) | [13 empty] | Перетоки мощности в элементах схемы в дни контрольных замеров (режимные дни) за характерные часы (активные и реактивные), узловые нагрузки +(-)Р(МВт) +(-)jQ(МВАр)
|  |  |  | Таблица 1 | [13 empty] | Таблица 1
ОАО "Малышевское рудоуправление" ПС 110/35/6кВ "Розовая" |  | Зимний замерный день (20.12.2017г.) | [11 empty] | ОАО "Малышевское рудоуправление" ПС 110/35/6кВ "Розовая" |  | Зимний замерный день (20.12.2017г.)
№№ пп | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) | 12-13 |  | 13-14 |  | 14-15 |  | 15-16 |  | 16-17 |  | 17-18 |  | №№ пп | № точки поставки на общей схеме (наименование точки поставки) | 18-19 |  | 19-20 |  | 20-21 |  | 21-22 |  | 22-23 |  | 23-00
|  | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт |  |  | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт | акт | реакт
1 | яч.5 Ввод 6кВ с Т-1 | +3,599 | +2,691 | +3,715 | +2,749 | +3,511 | +2,592 | +3,439 | +2,554 | +3,164 | +2,334 | +3,162 | +2,168 | 1 | яч.5 Ввод 6кВ с Т-1 | +3,222 | +2,200 | +3,236 | +2,208 | +3,154 | +2,164 | +3,155 | +2,195 | +2,953 | +2,159 | +3,084 | +2,206
2 | яч.14 Ввод 6кВ с Т-2 | +2,352 | +1,140 | +2,351 | +1,151 | +2,340 | +1,137 | +2,355 | +1,173 | +2,348 | +1,196 | +2,337 | +1,168 | 2 | яч.14 Ввод 6кВ с Т-2 | +2,329 | +1,155 | +2,330 | +1,15 | +2,308 | +1,144 | +2,309 | +1,130 | +2,275 | +1,113 | +2,287 | +1,130
| ОАО "МРСК Урала" | [13 empty] | ОАО "МРСК Урала"
3 | яч.27 Нас.Рефт-1 (ПС Розовая) | -0,058 | -0,028 | -0,058 | -0,028 | -0,062 | -0,029 | 0,061 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,069 | -0,03 | 3 | яч.27 Нас.Рефт-1 (ПС Розовая) | -0,073 | -0,03 | -0,073 | -0,03 | -0,062 | -0,03 | -0,058 | -0,03 | -0,058 | -0,031 | -0,056 | -0,031
4 | яч.24 Нас.Рефт-2 (ПС Розовая) | -0,137 | -0,108 | -0,138 | -0,107 | -0,138 | -0,107 | -0,138 | -0,107 | -0,139 | -0,108 | -0,14 | -0,108 | 4 | яч.24 Нас.Рефт-2 (ПС Розовая) | -0,138 | -0,108 | -0,139 | -0,109 | -0,138 | -0,11 | -0,137 | -0,11 | -0,138 | -0,112 | -0,138 | -0,112
5 | яч.25 Шамейка (ПС Розовая) | -0,06 | -0,033 | -0,062 | -0,034 | -0,062 | -0,034 | -0,066 | -0,034 | -0,064 | -0,033 | -0,064 | -0,034 | 5 | яч.25 Шамейка (ПС Розовая) | -0,066 | -0,034 | -0,065 | -0,035 | -0,066 | -0,036 | -0,063 | -0,035 | -0,061 | -0,035 | -0,059 | -0,034
6 | яч.17 СВ-1 (ПС Новая) | -0,405 | -0,169 | -0,397 | -0,159 | -0,321 | -0,170 | -0,470 | -0,215 | -0,480 | -0,217 | -0,478 | -0,188 | 6 | яч.17 СВ-1 (ПС Новая) | -0,459 | -0,154 | -0,462 | -0,157 | -0,450 | -0,156 | -0,439 | -0,157 | -0,431 | -0,158 | -0,406 | -0,158
7 | яч.4 СВ-2 (ПС Новая) | -0,002 | 0 | -0,003 | -0,001 | -0,001 | 0 | -0,003 | -0,001 | -0,002 | 0 | -0,003 | -0,001 | 7 | яч.4 СВ-2 (ПС Новая) | -0,001 | 0 | -0,003 | -0,001 | -0,001 | 0 | -0,003 | -0,001 | -0,002 | 0 | -0,003 | -0,001
| ООО "Энергосфера" | [13 empty] | ООО "Энергосфера"
8 | яч.21 ТП-39-1 (ПС Розовая) | -0,257 | -0,172 | -0,256 | -0,171 | -0,258 | -0,172 | -0,258 | -0,174 | -0,259 | -0,176 | -0,26 | -0,177 | 8 | яч.21 ТП-39-1 (ПС Розовая) | -0,261 | -0,176 | -0,264 | -0,177 | -0,268 | -0,178 | -0,27 | -0,179 | -0,264 | -0,179 | -0,256 | -0,179
9 | яч.8 ТП-39-2 (ПС Розовая) | -0,509 | -0,426 | -0,509 | -0,423 | -0,509 | -0,423 | -0,511 | -0,427 | -0,511 | -0,427 | -0,511 | -0,426 | 9 | яч.8 ТП-39-2 (ПС Розовая) | -0,512 | -0,427 | -0,513 | -0,429 | -0,513 | -0,431 | -0,513 | -0,432 | -0,513 | -0,436 | -0,513 | -0,438
10 | яч.27 ТП-13-1 (ПС Новая) | -0,010 | -0,043 | -0,020 | -0,042 | -0,021 | -0,044 | -0,020 | -0,044 | -0,018 | -0,045 | -0,010 | -0,045 | 10 | яч.27 ТП-13-1 (ПС Новая) | -0,010 | -0,045 | -0,018 | -0,046 | -0,020 | -0,046 | -0,020 | -0,045 | -0,020 | -0,046 | -0,020 | -0,046
11 | яч. 20 ТП-13-2 (ПС Новая) | -0,002 | -0,007 | -0,002 | -0,008 | -0,002 | -0,007 | -0,002 | -0,007 | -0,001 | -0,007 | -0,0007 | -0,005 | 11 | яч. 20 ТП-13-2 (ПС Новая) | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005 | -0,0008 | -0,005
12 | яч.5 РП-БК-1 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | яч.5 РП-БК-1 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | яч.25 РП-БК-2 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | яч.25 РП-БК-2 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | яч.22 РП-БК-3 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | яч.22 РП-БК-3 (ПС Новая) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Уралпрогресс-2216" | [13 empty] | ООО "Уралпрогресс-2216"
15 | яч.28 ТП-12 (ПС Розовая) | -0,103 | -0,073 | -0,104 | -0,075 | -0,105 | -0,074 | -0,125 | -0,094 | -0,132 | -0,113 | -0,13 | -0,113 | 15 | яч.28 ТП-12 (ПС Розовая) | -0,129 | -0,117 | -0,129 | -0,113 | -0,107 | -0,088 | -0,096 | -0,069 | -0,095 | -0,066 | -0,104 | -0,074
16 | яч.15 ТП-48 (ПС Розовая) | -0,301 | -0,327 | -0,35 | -0,377 | -0,34 | -0,372 | -0,309 | -0,351 | -0,203 | -0,255 | -0,258 | -0,197 | 16 | яч.15 ТП-48 (ПС Розовая) | -0,227 | -0,117 | -0,215 | -0,101 | -0,202 | -0,087 | -0,216 | -0,108 | -0,204 | -0,082 | -0,191 | -0,074
| ООО "ПП "Полевской деревообрабатывающий завод" | [13 empty] | ООО "ПП "Полевской деревообрабатывающий завод"
17 | яч.23 ПП Полевской ДОЗ | -0,001 | -0,002 | -0,011 | -0,002 | -0,011 | -0,002 | -0,012 | -0,002 | -0,011 | -0,002 | -0,012 | -0,002 | 17 | яч.23 ПП Полевской ДОЗ | -0,011 | -0,002 | -0,012 | -0,002 | -0,012 | -0,002 | -0,012 | -0,002 | -0,012 | -0,002 | -0,012 | -0,002
| ООО "Шеспи-Урал" | [13 empty] | ООО "Шеспи-Урал"
18 | яч.15 ТП-14-1 (ПС Новая) | -0,013 | -0,015 | -0,012 | -0,015 | -0,013 | -0,015 | -0,014 | -0,015 | -0,011 | -0,015 | -0,010 | -0,012 | 18 | яч.15 ТП-14-1 (ПС Новая) | -0,011 | -0,012 | -0,011 | -0,012 | -0,009 | -0,012 | -0,009 | -0,012 | -0,009 | -0,012 | -0,009 | -0,012
19 | гр.7 в РУ-0,4кВ ТП-20 | 0 |  | -0,005 |  | -0,005 |  | -0,005 |  | -0,010 |  | -0,005 |  | 19 | гр.7 в РУ-0,4кВ ТП-20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0,005 |  | 0 |  | 0
| ФГУП "Уралкварцсамоцветы" | [13 empty] | ФГУП "Уралкварцсамоцветы"
20 | гр.4 в РУ-0,4кВ ТП-10 | -0,001 |  | -0,002 |  | -0,001 |  | -0,002 |  | -0,001 |  | -0,002 |  | 20 | гр.4 в РУ-0,4кВ ТП-10 | -0,001 |  | -0,002 |  | -0,001 |  | -0,001 |  | -0,001 |  | -0,001
| ООО "Машмех" | [13 empty] | ООО "Машмех"
21 | гр.Мехцех в РУ-0,4кВ ТП-11 | -0,008 |  | -0,008 |  | -0,008 |  | -0,009 |  | -0,009 |  | -0,009 |  | 21 | гр.Мехцех в РУ-0,4кВ ТП-11 | -0,009 |  | -0,009 |  | -0,009 |  | -0,009 |  | -0,009 |  | -0,009
| ООО "Теплый дом" | [13 empty] | ООО "Теплый дом"
22 | РУ-0,4кВ УСиП гр.А3 | -0,010 |  | -0,010 |  | -0,010 |  | -0,010 |  | -0,010 |  | -0,009 |  | 22 | РУ-0,4кВ УСиП гр.А3 | -0,008 |  | -0,008 |  | -0,007 |  | -0,007 |  | -0,007 |  | -0,007
23 | РУ-0,4кВ УСиП гр.А5 | -0,006 |  | -0,007 |  | -0,006 |  | -0,006 |  | -0,007 |  | -0,006 |  | 23 | РУ-0,4кВ УСиП гр.А5 | -0,007 |  | -0,006 |  | -0,006 |  | -0,007 |  | -0,006 |  | -0,006
| ООО "ПО "Промэкология" | [13 empty] | ООО "ПО "Промэкология"
24 | гр.12 в РУ-0,4кВ ТП-10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24 | гр.12 в РУ-0,4кВ ТП-10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | гр.14 в РУ-0,4кВ ТП-10 | -0,021 |  | -0,021 |  | -0,022 |  | -0,021 |  | -0,021 |  | -0,019 |  | 25 | гр.14 в РУ-0,4кВ ТП-10 | -0,019 |  | -0,019 |  | -0,019 |  | -0,019 |  | -0,019 |  | -0,019
| Итого прием: | 5.951 | 3.831 | 6.066 | 3.9 | 5.851 | 3.729 | 5.794 | 3.727 | 5.512 | 3.53 | 5.499 | 3.336 |  | Итого прием: | 5.551 | 3.355 | 5.566 | 3.358 | 5.462 | 3.308 | 5.464 | 3.325 | 5.228 | 3.272 | 5.371 | 3.336
| Итого отпуск: | -1.904 | -1.403 | -1.975 | -1.442 | -1.895 | -1.449 | -1.92 | -1.501 | -1.939 | -1.428 | -1.9957 | -1.338 |  | Итого отпуск: | -1.9428 | -1.227 | -1.9488 | -1.217 | -1.8908 | -1.181 | -1.8848 | -1.185 | -1.8498 | -1.164 | -1.8098 | -1.166
| ОАО МРУ" | 4.047 | 2.428 | 4.091 | 2.458 | 3.956 | 2.28 | 3.874 | 2.226 | 3.573 | 2.102 | 3.5033 | 1.998 |  | ОАО МРУ" | 3.6082 | 2.128 | 3.6172 | 2.141 | 3.5712 | 2.127 | 3.5792 | 2.14 | 3.3782 | 2.108 | 3.5612 | 2.17
Главный энергетик |  |  |  | К.М.Бодовский | [9 empty] | Главный энергетик |  |  |  | К.М.Бодовский
Дата подписания: "____"________________2017г. | [13 empty] | Дата подписания: "____"________________2014г. |  | 2017г.
МП | [13 empty] | МП

## ЭПК1
Напряжение в точках замера, кВ
Таблица 2
ОАО "Малышевское рудоуправление" ПС 110/35/6кВ "Розовая" |  | Зимний замерный день (20.12.2017г.)
№ пп | Элемент однолинейной схемы | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
1 | РУ-6кВ I СШ 6кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 | РУ-6кВ II СШ 6кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
ОАО "Малышевское рудоуправление" ПС 110/35/6кВ "Розовая" |  | Зимний замерный день (20.12.2017г.) 00-01: Зимний замерный день (20.12.2017г.)
№ пп | Элемент однолинейной схемы | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-00
1 | РУ-6кВ I СШ 6кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 | РУ-6кВ II СШ 6кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Главный энергетик |  | Зимний замерный день (20.12.2017г.) 14-15: К.М.Бодовский
Дата подписания: "____"________________2017г.
МП