**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**Июнь 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 02.06.2019  03-20 | ПС Солнечная ф.ЦРП-2-2 | Повреждение кабеля 6кВ | 11.06.2019 10-46 |
| 2 | 20.06.2019  23-10 | ПС Изумруд  Т-1 | Во время грозы прошило изоляторы ВМД 35 кВ Т-1 |  |
| 3 | 25.06.2019  13-47 | ПС Новая  В 6 кВ ввод №2 ПС Розовая | Посадка напряжения сгорела муфта | 25.06.2019  15-58 |
| 4 | 25.06.2019  13-47 | ПС Розовая В 6 кВ Т-2 | Посадка напряжения, сгорела муфта | 25.06.2019  15-40 |
| 5 | 25.06.2019  15-55 | ПС Розовая ф.ТП 37-2 | Сгорела муфта |  |
| 6 | 29.06.2019  12-27 | ПС Изумруд ф. ТП 28-1 | Перехлест проводов | 29.06.2019  13-25 |