## Вед.АЧР(6)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 18 декабря 2019г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 21 час. | 22 час. | 23 час. | 24 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.051 | 0.05 | 0.049 | 0.05
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.182 | 0.159 | 0.169 | 0.115
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.315 | 0.249 | 0.3 | 0.142
| яч.12 Компрессорная -1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.029
| Итого: | [8 empty] | 0.579 | 0.488 | 0.548 | 0.336
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.443 | 1.454 | 1.438 | 1.445
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.825 | 1.821 | 1.815 | 1.805
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.083 | 0.089 | 0.087 | 0.073
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.188 | 0.229 | 0.165 | 0.125
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.251 | 0.247 | 0.247 | 0.247
| Итого: | [8 empty] | 3.86 | 3.91 | 3.822 | 3.765
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (5)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 18 декабря 2019г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 17 час. | 18 час. | 19 час. | 20 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.044 | 0.05 | 0.049 | 0.052
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.179 | 0.167 | 0.198 | 0.15
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.288 | 0.195 | 0.29 | 0.183
| яч.12 Компрессорная -1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031
| Итого: | [8 empty] | 0.547 | 0.447 | 0.571 | 0.418
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.5 | 1.508 | 1.509 | 1.486
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.856 | 1.851 | 1.87 | 1.85
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.299 | 0.178 | 0.087 | 0.083
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.218 | 0.228 | 0.228 | 0.197
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.071
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.25 | 0.251 | 0.251 | 0.251
| Итого: | [8 empty] | 4.193 | 4.086 | 4.016 | 3.938
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР(4)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 18 декабря 2019г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 час. | 14 час. | 15 час. | 16 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.121 | 0.12 | 0.099 | 0.06
| яч.7 Подъем шахты К-1(резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.2 | 0.235 | 0.126 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.195 | 0.166 | 0.176 | 0.153
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.226 | 0.204 | 0.282 | 0.187
| яч.12 Компрессорная -1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.59 | 0.507 | 0.417 | 0.128
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.036
| Итого: | [8 empty] | 1.367 | 1.267 | 1.136 | 0.566
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.452 | 1.468 | 1.472 | 1.501
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.853 | 1.867 | 1.866 | 1.871
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.362 | 0.404 | 0.413 | 0.408
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.122 | 0.196 | 0.215 | 0.21
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.073 | 0.073 | 0.071 | 0.069
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.247
| Итого: | [8 empty] | 4.11 | 4.256 | 4.285 | 4.306
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (3)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 18 декабря 2019г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 9 час. | 10 час. | 11 час. | 12 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.12 | 0.114 | 0.122 | 0.133
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.031 | 0.165 | 0.251 | 0.215
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.19 | 0.174 | 0.189 | 0.166
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.262 | 0.254 | 0.337 | 0.242
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.438 | 0.504 | 0.675 | 0.852
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.04 | 0.044 | 0.045 | 0.037
| Итого: | [8 empty] | 1.083 | 1.257 | 1.621 | 1.647
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.373 | 1.442 | 1.455 | 1.429
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.794 | 1.837 | 1.845 | 1.772
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.256 | 0.404 | 0.429 | 0.412
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.138 | 0.14 | 0.127 | 0.13
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.053 | 0.067 | 0.073 | 0.073
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.247 | 0.248 | 0.248 | 0.247
| Итого: | [8 empty] | 3.861 | 4.138 | 4.177 | 4.063
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (2)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 18 декабря 2019г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 5 час. | 6 час. | 7 час. | 8 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.049 | 0.049 | 0.092 | 0.118
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.12
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.086 | 0.087 | 0.105 | 0.179
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.12 | 0.116 | 0.113 | 0.222
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0.125 | 0.485
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037
| Итого: | [8 empty] | 0.294 | 0.291 | 0.474 | 1.163
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.469 | 1.464 | 1.45 | 1.449
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.789 | 1.805 | 1.798 | 1.794
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.09 | 0.088 | 0.088 | 0.08
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.153 | 0.181 | 0.181 | 0.121
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.248 | 0.247 | 0.247 | 0.247
| Итого: | [8 empty] | 3.802 | 3.838 | 3.817 | 3.744
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 18 декабря 2019г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.049 | 0.049 | 0.05 | 0.05
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.102 | 0.1 | 0.086 | 0.085
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.116 | 0.117 | 0.119 | 0.117
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 0.036
| Итого: | [8 empty] | 0.308 | 0.305 | 0.294 | 0.29
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.469 | 1.461 | 1.472 | 1.457
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.787 | 1.797 | 1.793 | 1.798
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.063 | 0.074 | 0.085 | 0.088
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.161 | 0.187 | 0.187 | 0.16
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.247 | 0.247 | 0.248 | 0.247
| Итого: | [8 empty] | 3.78 | 3.819 | 3.838 | 3.803
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (6)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.842 | 2.067 |  | 2.804 | 2.071 |  | 2.753 | 2.051 |  | 2.763 | 2.026 | 6 кВ | 2.842 | 2.067 | 2.804 | 2.071 | 2.753 | 2.051 | 2.763 | 2.026
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.703 | 2.222 |  | 2.73 | 2.242 |  | 2.664 | 2.2 |  | 2.608 | 2.117 | 6 кВ | 2.703 | 2.222 | 2.73 | 2.242 | 2.664 | 2.2 | 2.608 | 2.117
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.545 | 4.289 |  | 5.534 | 4.313 |  | 5.417 | 4.251 |  | 5.371 | 4.143
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.07 | 0.079 |  | 0.07 | 0.079 |  | 0.07 | 0.079 |  | 0.07 | 0.08
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.544 | 0.127 |  | 0.489 | 0.125 |  | 0.47 | 0.119 |  | 0.489 | 0.123
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.083 | 0.033 |  | 0.089 | 0.034 |  | 0.087 | 0.036 |  | 0.073 | 0.036
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.071 | 0.024 |  | 0.07 | 0.023 |  | 0.072 | 0.024 |  | 0.07 | 0.024
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.049 | 0.028 |  | 0.052 | 0.028 |  | 0.047 | 0.028 |  | 0.047 | 0.027
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.014 | 0.002 |  | 0.013 | 0.002 |  | 0.013 | 0.002 |  | 0.013 | 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.568 | 0.401 |  | 0.567 | 0.4 |  | 0.556 | 0.397 |  | 0.556 | 0.403
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.443 | 1.373 |  | 1.454 | 1.38 |  | 1.438 | 1.366 |  | 1.445 | 1.331
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.251 | 0.139 |  | 0.247 | 0.137 |  | 0.247 | 0.137 |  | 0.247 | 0.138
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.178 | 0.155 |  | 0.178 | 0.154 |  | 0.178 | 0.154 |  | 0.178 | 0.156
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.145 | 0.102 |  | 0.139 | 0.098 |  | 0.143 | 0.102 |  | 0.137 | 0.1
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.188 | 0.152 |  | 0.229 | 0.199 |  | 0.165 | 0.15 |  | 0.125 | 0.084
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.825 | 1.546 |  | 1.821 | 1.526 |  | 1.815 | 1.528 |  | 1.805 | 1.508
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.116 | 0.128 |  | 0.116 | 0.128 |  | 0.116 | 0.129 |  | 0.116 | 0.131
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0026 | + j | 0.083 | 0.0025 | + j | 0.0816 | 0.0024 | + j | 0.0792 | 0.0024 | + j | 0.0789
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0025 | + j | 0.0826 | 0.0026 | + j | 0.0842 | 0.0025 | + j | 0.0806 | 0.0023 | + j | 0.0762
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.8696 | + j | 2.318 | 2.8315 | + j | 2.3206 | 2.7804 | + j | 2.2982 | 2.7904 | + j | 2.2729
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.7305 | + j | 2.4726 | 2.7576 | + j | 2.4942 | 2.6915 | + j | 2.4486 | 2.6353 | + j | 2.3612
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.6001 | + j | 4.7906 | 5.5891 | + j | 4.8148 | 5.4719 | + j | 4.7468 | 5.4257 | + j | 4.6341
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (5)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.062 | 2.338 |  | 2.97 | 2.273 |  | 2.879 | 2.119 |  | 2.867 | 2.102 | 6 кВ | 3.062 | 2.338 | 2.97 | 2.273 | 2.879 | 2.119 | 2.867 | 2.102
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.758 | 2.242 |  | 2.774 | 2.275 |  | 2.789 | 2.3 |  | 2.741 | 2.28 | 6 кВ | 2.758 | 2.242 | 2.774 | 2.275 | 2.789 | 2.3 | 2.741 | 2.28
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.82 | 4.58 |  | 5.744 | 4.548 |  | 5.668 | 4.419 |  | 5.608 | 4.382
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.07 | 0.078 |  | 0.07 | 0.079 |  | 0.071 | 0.08 |  | 0.071 | 0.08
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.52 | 0.167 |  | 0.526 | 0.148 |  | 0.519 | 0.129 |  | 0.538 | 0.134
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.299 | 0.275 |  | 0.178 | 0.203 |  | 0.087 | 0.038 |  | 0.083 | 0.034
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.07 | 0.025 |  | 0.073 | 0.024 |  | 0.065 | 0.025 |  | 0.068 | 0.024
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.048 | 0.028 |  | 0.05 | 0.028 |  | 0.055 | 0.029 |  | 0.053 | 0.029
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.009 | 0.002 |  | 0.012 | 0.002 |  | 0.014 | 0.002 |  | 0.014 | 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.546 | 0.39 |  | 0.553 | 0.396 |  | 0.559 | 0.402 |  | 0.554 | 0.398
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.5 | 1.373 |  | 1.508 | 1.393 |  | 1.509 | 1.414 |  | 1.486 | 1.401
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.25 | 0.139 |  | 0.251 | 0.14 |  | 0.251 | 0.14 |  | 0.251 | 0.14
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.175 | 0.154 |  | 0.176 | 0.156 |  | 0.176 | 0.155 |  | 0.177 | 0.157
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.143 | 0.097 |  | 0.151 | 0.1 |  | 0.147 | 0.098 |  | 0.148 | 0.101
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.218 | 0.164 |  | 0.228 | 0.196 |  | 0.228 | 0.196 |  | 0.197 | 0.172
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.856 | 1.558 |  | 1.851 | 1.553 |  | 1.87 | 1.581 |  | 1.85 | 1.578
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.116 | 0.13 |  | 0.117 | 0.13 |  | 0.117 | 0.13 |  | 0.118 | 0.132
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0031 | + j | 0.0997 | 0.0029 | + j | 0.094 | 0.0026 | + j | 0.0859 | 0.0026 | + j | 0.0849
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0026 | + j | 0.0853 | 0.0027 | + j | 0.0869 | 0.0027 | + j | 0.0882 | 0.0026 | + j | 0.0858
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.0901 | + j | 2.6057 | 2.9979 | + j | 2.535 | 2.9066 | + j | 2.3729 | 2.8946 | + j | 2.3549
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.7856 | + j | 2.4953 | 2.8017 | + j | 2.5299 | 2.8167 | + j | 2.5562 | 2.7686 | + j | 2.5338
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.8757 | + j | 5.101 | 5.7996 | + j | 5.0649 | 5.7233 | + j | 4.9291 | 5.6632 | + j | 4.8887
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (4)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.31 | 2.488 |  | 3.241 | 2.479 |  | 3.279 | 2.466 |  | 3.277 | 2.458 | 6 кВ | 3.31 | 2.488 | 3.241 | 2.479 | 3.279 | 2.466 | 3.277 | 2.458
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.654 | 2.158 |  | 2.735 | 2.212 |  | 2.753 | 2.222 |  | 2.763 | 2.237 | 6 кВ | 2.654 | 2.158 | 2.735 | 2.212 | 2.753 | 2.222 | 2.763 | 2.237
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.964 | 4.646 |  | 5.976 | 4.691 |  | 6.032 | 4.688 |  | 6.04 | 4.695
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.073 | 0.078 |  | 0.073 | 0.077 |  | 0.071 | 0.077 |  | 0.069 | 0.077
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.744 | 0.309 |  | 0.624 | 0.258 |  | 0.645 | 0.251 |  | 0.624 | 0.238
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.362 | 0.294 |  | 0.404 | 0.321 |  | 0.413 | 0.327 |  | 0.408 | 0.326
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.072 | 0.025 |  | 0.065 | 0.023 |  | 0.07 | 0.024 |  | 0.072 | 0.024
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.048 | 0.028 |  | 0.049 | 0.029 |  | 0.052 | 0.032 |  | 0.049 | 0.03
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.549 | 0.391 |  | 0.548 | 0.389 |  | 0.546 | 0.39 |  | 0.544 | 0.388
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.452 | 1.361 |  | 1.468 | 1.38 |  | 1.472 | 1.363 |  | 1.501 | 1.373
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.248 | 0.138 |  | 0.248 | 0.138 |  | 0.248 | 0.138 |  | 0.247 | 0.138
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.176 | 0.155 |  | 0.175 | 0.153 |  | 0.175 | 0.153 |  | 0.176 | 0.154
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.139 | 0.1 |  | 0.134 | 0.094 |  | 0.134 | 0.095 |  | 0.144 | 0.102
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.122 | 0.086 |  | 0.196 | 0.153 |  | 0.215 | 0.168 |  | 0.21 | 0.16
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.853 | 1.548 |  | 1.867 | 1.545 |  | 1.866 | 1.54 |  | 1.871 | 1.554
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.116 | 0.131 |  | 0.115 | 0.129 |  | 0.115 | 0.128 |  | 0.115 | 0.129
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0035 | + j | 0.1152 | 0.0034 | + j | 0.1119 | 0.0035 | + j | 0.1131 | 0.0035 | + j | 0.1127
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0024 | + j | 0.079 | 0.0026 | + j | 0.0835 | 0.0026 | + j | 0.0845 | 0.0026 | + j | 0.0853
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.3385 | + j | 2.7712 | 3.2694 | + j | 2.7589 | 3.3075 | + j | 2.7471 | 3.3055 | + j | 2.7387
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.6814 | + j | 2.405 | 2.7626 | + j | 2.4635 | 2.7806 | + j | 2.4745 | 2.7906 | + j | 2.4903
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 6.0199 | + j | 5.1762 | 6.032 | + j | 5.2224 | 6.0881 | + j | 5.2216 | 6.0961 | + j | 5.229
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (3)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.984 | 2.041 |  | 3.232 | 2.402 |  | 3.401 | 2.527 |  | 3.29 | 2.456 | 6 кВ | 2.984 | 2.041 | 3.232 | 2.402 | 3.401 | 2.527 | 3.29 | 2.456
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.605 | 2.014 |  | 2.65 | 2.117 |  | 2.652 | 2.129 |  | 2.576 | 2.105 | 6 кВ | 2.605 | 2.014 | 2.65 | 2.117 | 2.652 | 2.129 | 2.576 | 2.105
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.589 | 4.055 |  | 5.882 | 4.519 |  | 6.053 | 4.656 |  | 5.866 | 4.561
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.053 | 0.056 |  | 0.067 | 0.07 |  | 0.073 | 0.077 |  | 0.073 | 0.077
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.624 | 0.248 |  | 0.631 | 0.283 |  | 0.755 | 0.296 |  | 0.69 | 0.242
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.256 | 0.153 |  | 0.404 | 0.294 |  | 0.429 | 0.334 |  | 0.412 | 0.327
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.075 | 0.023 |  | 0.076 | 0.023 |  | 0.078 | 0.026 |  | 0.079 | 0.025
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.044 | 0.026 |  | 0.045 | 0.028 |  | 0.045 | 0.028 |  | 0.047 | 0.031
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.011 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.009 | 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.548 | 0.382 |  | 0.557 | 0.382 |  | 0.556 | 0.391 |  | 0.551 | 0.393
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.373 | 1.151 |  | 1.442 | 1.32 |  | 1.455 | 1.373 |  | 1.429 | 1.359
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.247 | 0.136 |  | 0.248 | 0.138 |  | 0.248 | 0.139 |  | 0.247 | 0.139
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.176 | 0.15 |  | 0.176 | 0.153 |  | 0.176 | 0.154 |  | 0.176 | 0.154
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.129 | 0.091 |  | 0.13 | 0.095 |  | 0.141 | 0.097 |  | 0.135 | 0.093
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.138 | 0.088 |  | 0.14 | 0.091 |  | 0.127 | 0.08 |  | 0.13 | 0.092
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.794 | 1.423 |  | 1.837 | 1.51 |  | 1.845 | 1.529 |  | 1.772 | 1.497
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.121 | 0.126 |  | 0.119 | 0.13 |  | 0.115 | 0.13 |  | 0.116 | 0.13
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0027 | + j | 0.0878 | 0.0034 | + j | 0.1089 | 0.0037 | + j | 0.1206 | 0.0035 | + j | 0.1133
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0022 | + j | 0.0732 | 0.0024 | + j | 0.0777 | 0.0024 | + j | 0.0781 | 0.0023 | + j | 0.0747
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.0117 | + j | 2.2968 | 3.2604 | + j | 2.6789 | 3.4297 | + j | 2.8156 | 3.3185 | + j | 2.7373
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.6322 | + j | 2.2552 | 2.6774 | + j | 2.3627 | 2.6794 | + j | 2.3751 | 2.6033 | + j | 2.3477
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.6439 | + j | 4.552 | 5.9378 | + j | 5.0416 | 6.1091 | + j | 5.1907 | 5.9218 | + j | 5.085
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (2)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.673 | 1.983 |  | 2.664 | 1.994 |  | 2.72 | 1.97 |  | 2.837 | 1.964 | 6 кВ | 2.673 | 1.983 | 2.664 | 1.994 | 2.72 | 1.97 | 2.837 | 1.964
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.616 | 2.12 |  | 2.661 | 2.156 |  | 2.654 | 2.126 |  | 2.596 | 2.036 | 6 кВ | 2.616 | 2.12 | 2.661 | 2.156 | 2.654 | 2.126 | 2.596 | 2.036
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.289 | 4.103 |  | 5.325 | 4.15 |  | 5.374 | 4.096 |  | 5.433 | 4
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.053 | 0.058 |  | 0.053 | 0.057 |  | 0.053 | 0.057 |  | 0.053 | 0.056
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.408 | 0.097 |  | 0.406 | 0.098 |  | 0.462 | 0.102 |  | 0.572 | 0.191
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.09 | 0.052 |  | 0.088 | 0.052 |  | 0.088 | 0.051 |  | 0.08 | 0.031
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.062 | 0.023 |  | 0.059 | 0.023 |  | 0.062 | 0.023 |  | 0.071 | 0.022
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.045 | 0.026 |  | 0.045 | 0.026 |  | 0.044 | 0.026 |  | 0.048 | 0.026
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.011 | 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.536 | 0.386 |  | 0.539 | 0.385 |  | 0.551 | 0.384 |  | 0.553 | 0.382
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.469 | 1.339 |  | 1.464 | 1.351 |  | 1.45 | 1.325 |  | 1.449 | 1.254
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.248 | 0.137 |  | 0.247 | 0.136 |  | 0.247 | 0.136 |  | 0.247 | 0.135
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.176 | 0.152 |  | 0.176 | 0.152 |  | 0.177 | 0.151 |  | 0.177 | 0.15
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.135 | 0.095 |  | 0.138 | 0.095 |  | 0.136 | 0.095 |  | 0.137 | 0.098
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.153 | 0.13 |  | 0.181 | 0.145 |  | 0.181 | 0.137 |  | 0.121 | 0.084
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.789 | 1.479 |  | 1.805 | 1.502 |  | 1.798 | 1.482 |  | 1.794 | 1.443
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.115 | 0.127 |  | 0.114 | 0.126 |  | 0.115 | 0.125 |  | 0.12 | 0.126
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0023 | + j | 0.0744 | 0.0023 | + j | 0.0744 | 0.0023 | + j | 0.0758 | 0.0025 | + j | 0.08
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0023 | + j | 0.0765 | 0.0024 | + j | 0.0792 | 0.0024 | + j | 0.0781 | 0.0023 | + j | 0.0735
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.7003 | + j | 2.2254 | 2.6913 | + j | 2.2364 | 2.7473 | + j | 2.2138 | 2.8645 | + j | 2.212
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.6433 | + j | 2.3645 | 2.6884 | + j | 2.4032 | 2.6814 | + j | 2.3721 | 2.6233 | + j | 2.2775
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.3436 | + j | 4.5899 | 5.3797 | + j | 4.6396 | 5.4287 | + j | 4.5859 | 5.4878 | + j | 4.4895
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.67 | 2 |  | 2.656 | 1.993 |  | 2.656 | 2.003 |  | 2.656 | 1.979 | 6 кВ | 2.67 | 2 | 2.656 | 1.993 | 2.656 | 2.003 | 2.656 | 1.979
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.626 | 2.156 |  | 2.662 | 2.168 |  | 2.65 | 2.158 |  | 2.627 | 2.131 | 6 кВ | 2.626 | 2.156 | 2.662 | 2.168 | 2.65 | 2.158 | 2.627 | 2.131
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.296 | 4.156 |  | 5.318 | 4.161 |  | 5.306 | 4.161 |  | 5.283 | 4.11
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.053 | 0.058 |  | 0.053 | 0.058 |  | 0.053 | 0.058 |  | 0.053 | 0.057
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.422 | 0.102 |  | 0.414 | 0.107 |  | 0.398 | 0.098 |  | 0.409 | 0.102
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.063 | 0.034 |  | 0.074 | 0.035 |  | 0.085 | 0.053 |  | 0.088 | 0.046
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.067 | 0.023 |  | 0.063 | 0.024 |  | 0.061 | 0.023 |  | 0.061 | 0.023
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.048 | 0.027 |  | 0.047 | 0.027 |  | 0.044 | 0.027 |  | 0.044 | 0.026
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002 |  | 0.01 | 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.538 | 0.388 |  | 0.534 | 0.389 |  | 0.533 | 0.387 |  | 0.534 | 0.385
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.469 | 1.366 |  | 1.461 | 1.351 |  | 1.472 | 1.355 |  | 1.457 | 1.338
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.247 | 0.137 |  | 0.247 | 0.137 |  | 0.248 | 0.137 |  | 0.247 | 0.136
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.176 | 0.153 |  | 0.175 | 0.154 |  | 0.175 | 0.153 |  | 0.175 | 0.152
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.135 | 0.095 |  | 0.14 | 0.1 |  | 0.131 | 0.096 |  | 0.131 | 0.095
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.161 | 0.139 |  | 0.187 | 0.157 |  | 0.187 | 0.154 |  | 0.16 | 0.138
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.787 | 1.504 |  | 1.797 | 1.491 |  | 1.793 | 1.49 |  | 1.798 | 1.484
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0.12 | 0.128 |  | 0.116 | 0.129 |  | 0.116 | 0.128 |  | 0.116 | 0.126
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0023 | + j | 0.0748 | 0.0023 | + j | 0.0741 | 0.0023 | + j | 0.0744 | 0.0023 | + j | 0.0737
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0024 | + j | 0.0779 | 0.0024 | + j | 0.0796 | 0.0024 | + j | 0.0788 | 0.0024 | + j | 0.0772
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.6973 | + j | 2.2428 | 2.6833 | + j | 2.2351 | 2.6833 | + j | 2.2454 | 2.6833 | + j | 2.2207
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.6534 | + j | 2.4019 | 2.6894 | + j | 2.4156 | 2.6774 | + j | 2.4048 | 2.6544 | + j | 2.3762
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.3507 | + j | 4.6447 | 5.3727 | + j | 4.6507 | 5.3607 | + j | 4.6502 | 5.3377 | + j | 4.5969
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.135 | 0.884 |  | 2.108 | 0.871 |  | 2.115 | 0.857 |  | 2.174 | 0.832 | 10кВ | 2.135 | 0.884 | 2.108 | 0.871 | 2.115 | 0.857 | 2.174 | 0.832
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.542 | 1.076 |  | 2.353 | 0.913 |  | 1.825 | 0.688 |  | 1.84 | 0.749 | 10кВ | 2.542 | 1.076 | 2.353 | 0.913 | 1.825 | 0.688 | 1.84 | 0.749
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.677 | 1.96 |  | 4.461 | 1.784 |  | 3.94 | 1.545 |  | 4.014 | 1.581
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.195 |  |  | 0.166 |  |  | 0.176 |  |  | 0.153
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.319 |  |  | 0.502 |  |  | 0.397 |  |  | 0.374
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.365 |  |  | 1.358 |  |  | 1.27 |  |  | 1.359
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.507 |  |  | 0.417 |  |  | 0.128
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.868 |  |  | 0.789 |  |  | 0.787 |  |  | 0.775
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.033 |  |  | 0.033 |  |  | 0.034 |  |  | 0.036
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.148 |  |  | 0.116 |  |  | 0.13 |  |  | 0.128
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.121 |  |  | 0.12 |  |  | 0.099 |  |  | 0.06
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.372 |  |  | 0.408 |  |  | 0.36 |  |  | 0.33
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.235 |  |  | 0.126 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.226 |  |  | 0.204 |  |  | 0.282 |  |  | 0.187
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0013 | + j | 0.0374 | 0.0013 | + j | 0.0365 | 0.0013 | + j | 0.0365 | 0.0013 | + j | 0.038
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0016 | + j | 0.0504 | 0.0013 | + j | 0.0422 | 0.0008 | + j | 0.0252 | 0.0008 | + j | 0.0261
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.1653 | + j | 1.0526 | 2.1383 | + j | 1.0387 | 2.1453 | + j | 1.0247 | 2.2043 | + j | 1.0012
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.5646 | + j | 1.2384 | 2.3753 | + j | 1.0672 | 1.8468 | + j | 0.8252 | 1.8618 | + j | 0.8871
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.7299 | + j | 2.291 | 4.5136 | + j | 2.1059 | 3.9921 | + j | 1.8499 | 4.0661 | + j | 1.8883
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.67 | 0.138 |  | 0.785 | 0.138 |  | 0.785 | 0.138 |  | 0.785 | 0.138
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.6 | 0.079 |  | 0.6 | 0.079 |  | 0.6 | 0.079 |  | 0.6 | 0.079
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.27 | 0.217 |  | 1.385 | 0.217 |  | 1.385 | 0.217 |  | 1.385 | 0.217
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.092 |  |  | 0.092 |  |  | 0.092 |  |  | 0.092
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.017 |  |  | 0.017 |  |  | 0.019 |  |  | 0.017
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.52 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.564 |  |  | 0.563 |  |  | 0.563 |  |  | 0.563
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (2)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.785 | 0.138 |  | 0.8 | 0.138 |  | 0.782 | 0.138 |  | 0.785 | 0.138
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.6 | 0.079 |  | 0.63 | 0.079 |  | 0.62 | 0.08 |  | 0.6 | 0.116
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.385 | 0.217 |  | 1.43 | 0.217 |  | 1.402 | 0.218 |  | 1.385 | 0.254
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.092 |  |  | 0.104 |  |  | 0.092 |  |  | 0.092
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.019 |  |  | 0.017 |  |  | 0.017 |  |  | 0.019
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.563 |  |  | 0.624 |  |  | 0.613 |  |  | 0.587
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (3)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.785 | 0.174 |  | 0.785 | 0.174 |  | 0.785 | 0.174 |  | 0.785 | 0.174
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.6 | 0.116 |  | 0.6 | 0.116 |  | 0.58 | 0.116 |  | 0.58 | 0.08
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.385 | 0.29 |  | 1.385 | 0.29 |  | 1.365 | 0.29 |  | 1.365 | 0.254
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.092 |  |  | 0.092 |  |  | 0.092 |  |  | 0.092
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.019 |  |  | 0.021 |  |  | 0.019 |  |  | 0.019
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.576 |  |  | 0.588 |  |  | 0.564 |  |  | 0.564
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (4)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.82 | 0.174 |  | 0.785 | 0.174 |  | 0.785 | 0.174 |  | 0.785 | 0.174
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.62 | 0.116 |  | 0.58 | 0.116 |  | 0.6 | 0.116 |  | 0.685 | 0.116
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.44 | 0.29 |  | 1.365 | 0.29 |  | 1.385 | 0.29 |  | 1.47 | 0.29
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.104 |  |  | 0.092 |  |  | 0.092 |  |  | 0.092
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.021 |  |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  | 0.021
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.612 |  |  | 0.564 |  |  | 0.588 |  |  | 0.68
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (5)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.785 | 0.174 |  | 0.811 | 0.138 |  | 0.81 | 0.138 |  | 0.782 | 0.138
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.64 | 0.08 |  | 0.65 | 0.08 |  | 0.7 | 0.115 |  | 0.7 | 0.115
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.425 | 0.254 |  | 1.461 | 0.218 |  | 1.51 | 0.253 |  | 1.482 | 0.253
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.092 |  |  | 0.08 |  |  | 0.092 |  |  | 0.08
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  | 0.019
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.64 |  |  | 0.664 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.638 |  |  | 0.649 |  |  | 0.688 |  |  | 0.687
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (6)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.791 | 0.138 |  | 0.773 | 0.138 |  | 0.785 | 0.138 |  | 0.771 | 0.138
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.63 | 0.115 |  | 0.6 | 0.079 |  | 0.59 | 0.079 |  | 0.59 | 0.079
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.421 | 0.253 |  | 1.373 | 0.217 |  | 1.375 | 0.217 |  | 1.361 | 0.217
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.092 |  |  | 0.08 |  |  | 0.092 |  |  | 0.08
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  |  | 0.031
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  |  | 0.019
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64 |  |  | 0.64
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.625 |  |  | 0.587 |  |  | 0.587 |  |  | 0.587
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.192 | 0.418 |  | 1.156 | 0.412 |  | 1.12 | 0.401 |  | 1.19 | 0.412 | 10кВ | 1.192 | 0.418 | 1.156 | 0.412 | 1.12 | 0.401 | 1.19 | 0.412
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.348 | 0.488 |  | 1.382 | 0.531 |  | 1.332 | 0.49 |  | 1.292 | 0.464 | 10кВ | 1.348 | 0.488 | 1.382 | 0.531 | 1.332 | 0.49 | 1.292 | 0.464
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 2.54 | 0.906 |  | 2.538 | 0.943 |  | 2.452 | 0.891 |  | 2.482 | 0.876
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.102 |  |  | 0.1 |  |  | 0.086 |  |  | 0.085
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.104 |  |  | 0.055 |  |  | 0.064 |  |  | 0.067
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.072 |  |  | 0.925 |  |  | 0.805 |  |  | 0.724
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.37 |  |  | 0.442 |  |  | 0.395 |  |  | 0.354
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.039 |  |  | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  | 0.036
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.129 |  |  | 0.188 |  |  | 0.253 |  |  | 0.206
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.049 |  |  | 0.049 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.228 |  |  | 0.197 |  |  | 0.177 |  |  | 0.176
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.116 |  |  | 0.117 |  |  | 0.119 |  |  | 0.117
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0004 | + j | 0.0112 | 0.0004 | + j | 0.0106 | 0.0003 | + j | 0.0099 | 0.0004 | + j | 0.0111
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0004 | + j | 0.0136 | 0.0005 | + j | 0.0145 | 0.0004 | + j | 0.0133 | 0.0004 | + j | 0.0125
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.2214 | + j | 0.5604 | 1.1854 | + j | 0.5538 | 1.1493 | + j | 0.5421 | 1.2194 | + j | 0.5543
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.3694 | + j | 0.6136 | 1.4035 | + j | 0.6575 | 1.3534 | + j | 0.6153 | 1.3134 | + j | 0.5885
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 2.5908 | + j | 1.174 | 2.5889 | + j | 1.2113 | 2.5027 | + j | 1.1574 | 2.5328 | + j | 1.1428
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.357 | 0.418 |  | 1.64 | 0.445 |  | 1.881 | 0.598 |  | 1.987 | 0.68 | 10кВ | 1.357 | 0.418 | 1.64 | 0.445 | 1.881 | 0.598 | 1.987 | 0.68
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.354 | 0.466 |  | 1.769 | 0.502 |  | 2.659 | 0.889 |  | 2.597 | 0.805 | 10кВ | 1.354 | 0.466 | 1.769 | 0.502 | 2.659 | 0.889 | 2.597 | 0.805 |  | А | Р | tg | cos
|  |  | РПН | [25 empty] | Т1 | 81320 | 31192 | 0.38357 | 0.934
|  | № |  |  |  | Рхх | [22 empty] | Т2 | 11322 | 5105 | 0.45089 | 0.911
[6 empty] | Qхх | [26 empty] | 1.845
[32 empty] | средний | 0.9225
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 2.711 | 0.884 |  | 3.409 | 0.947 |  | 4.54 | 1.487 |  | 4.584 | 1.485
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.086 |  |  | 0.087 |  |  | 0.105 |  |  | 0.179
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.068 |  |  | 0.067 |  |  | 0.068 |  |  | 0.147
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 0.738 |  |  | 0.893 |  |  | 1.216 |  |  | 1.535
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.125 |  |  | 0.485
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.359 |  |  | 0.349 |  |  | 0.698 |  |  | 0.865
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  | 0.037
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.177 |  |  | 0.177 |  |  | 0.178 |  |  | 0.34
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.049 |  |  | 0.049 |  |  | 0.092 |  |  | 0.118
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.177 |  |  | 0.185 |  |  | 0.228 |  |  | 0.32
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.12
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.116 |  |  | 0.113 |  |  | 0.222
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0005 | + j | 0.0141 | 0.0007 | + j | 0.0202 | 0.0009 | + j | 0.0273 | 0.0011 | + j | 0.0309
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0004 | + j | 0.0136 | 0.0007 | + j | 0.0224 | 0.0017 | + j | 0.052 | 0.0016 | + j | 0.0489
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.3865 | + j | 0.5633 | 1.6697 | + j | 0.5964 | 1.9109 | + j | 0.7565 | 2.0171 | + j | 0.8421
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.3754 | + j | 0.5916 | 1.7907 | + j | 0.6364 | 2.6817 | + j | 1.053 | 2.6196 | + j | 0.9659
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 2.7619 | + j | 1.1549 | 3.4604 | + j | 1.2328 | 4.5926 | + j | 1.8095 | 4.6367 | + j | 1.808
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ2
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.133 | 0.805 |  | 2.374 | 1.044 |  | 2.169 | 0.868 |  | 2.063 | 0.815 | 10кВ | 2.133 | 0.805 | 2.374 | 1.044 | 2.169 | 0.868 | 2.063 | 0.815
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.963 | 1.087 |  | 3.107 | 1.102 |  | 3.069 | 0.929 |  | 2.624 | 1.084 | 10кВ | 2.963 | 1.087 | 3.107 | 1.102 | 3.069 | 0.929 | 2.624 | 1.084
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.096 | 1.892 |  | 5.481 | 2.146 |  | 5.238 | 1.797 |  | 4.687 | 1.899
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.174 |  |  | 0.189 |  |  | 0.166
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.145 |  |  | 0.283 |  |  | 0.571 |  |  | 0.493
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.598 |  |  | 1.552 |  |  | 1.415 |  |  | 1.412
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.438 |  |  | 0.504 |  |  | 0.675 |  |  | 0.852
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.875 |  |  | 0.905 |  |  | 0.821 |  |  | 0.933
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.044 |  |  | 0.045 |  |  | 0.037
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.147 |  |  | 0.36 |  |  | 0.2 |  |  | 0.138
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.114 |  |  | 0.122 |  |  | 0.133
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.42 |  |  | 0.377 |  |  | 0.366 |  |  | 0.438
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.031 |  |  | 0.165 |  |  | 0.251 |  |  | 0.215
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.262 |  |  | 0.254 |  |  | 0.337 |  |  | 0.242
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0013 | + j | 0.0364 | 0.0016 | + j | 0.0472 | 0.0013 | + j | 0.0383 | 0.0012 | + j | 0.0345
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0021 | + j | 0.0659 | 0.0023 | + j | 0.0719 | 0.0022 | + j | 0.0681 | 0.0017 | + j | 0.0533
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.1633 | + j | 0.9726 | 2.4046 | + j | 1.2224 | 2.1993 | + j | 1.0375 | 2.0932 | + j | 0.9807
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.9861 | + j | 1.2649 | 3.1303 | + j | 1.2859 | 3.0922 | + j | 1.1091 | 2.6467 | + j | 1.2493
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.1494 | + j | 2.2375 | 5.5349 | + j | 2.5083 | 5.2915 | + j | 2.1466 | 4.7399 | + j | 2.23
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ4
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.291 | 0.769 |  | 2.297 | 0.785 |  | 2.142 | 0.675 |  | 2.104 | 0.695 | 10кВ | 2.291 | 0.769 | 2.297 | 0.785 | 2.142 | 0.675 | 2.104 | 0.695
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.804 | 0.637 |  | 1.858 | 0.688 |  | 1.73 | 0.553 |  | 1.832 | 0.673 | 10кВ | 1.804 | 0.637 | 1.858 | 0.688 | 1.73 | 0.553 | 1.832 | 0.673
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.095 | 1.406 |  | 4.155 | 1.473 |  | 3.872 | 1.228 |  | 3.936 | 1.368
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.179 |  |  | 0.167 |  |  | 0.198 |  |  | 0.15
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.357 |  |  | 0.346 |  |  | 0.373 |  |  | 0.153
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.367 |  |  | 1.37 |  |  | 1.423 |  |  | 1.492
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.783 |  |  | 0.792 |  |  | 0.815 |  |  | 0.851
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.034 |  |  | 0.033 |  |  | 0.032 |  |  | 0.031
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.122 |  |  | 0.122 |  |  | 0.085 |  |  | 0.073
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.044 |  |  | 0.05 |  |  | 0.049 |  |  | 0.052
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.295 |  |  | 0.26 |  |  | 0.234 |  |  | 0.229
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.288 |  |  | 0.195 |  |  | 0.29 |  |  | 0.183
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0014 | + j | 0.041 | 0.0014 | + j | 0.0413 | 0.0012 | + j | 0.0354 | 0.0012 | + j | 0.0344
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0008 | + j | 0.0242 | 0.0008 | + j | 0.026 | 0.0007 | + j | 0.0218 | 0.0008 | + j | 0.0252
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.3214 | + j | 0.9412 | 2.3274 | + j | 0.9575 | 2.1722 | + j | 0.8416 | 2.1342 | + j | 0.8606
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.8258 | + j | 0.7732 | 1.8798 | + j | 0.826 | 1.7517 | + j | 0.6868 | 1.8538 | + j | 0.8102
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.1472 | + j | 1.7144 | 4.2072 | + j | 1.7835 | 3.9239 | + j | 1.5284 | 3.988 | + j | 1.6708
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ5
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 18.12.19
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.023 | 0.689 |  | 1.913 | 0.729 |  | 1.739 | 0.655 |  | 1.476 | 0.563 | 10кВ | 2.023 | 0.689 | 1.913 | 0.729 | 1.739 | 0.655 | 1.476 | 0.563
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.643 | 0.558 |  | 1.589 | 0.655 |  | 1.343 | 0.488 |  | 1.202 | 0.569 | 10кВ | 1.643 | 0.558 | 1.589 | 0.655 | 1.343 | 0.488 | 1.202 | 0.569
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.666 | 1.247 |  | 3.502 | 1.384 |  | 3.082 | 1.143 |  | 2.678 | 1.132
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.182 |  |  | 0.159 |  |  | 0.169 |  |  | 0.115
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.218 |  |  | 0.192 |  |  | 0.324 |  |  | 0.283
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.622 |  |  | 1.79 |  |  | 1.779 |  |  | 1.504
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.875 |  |  | 0.957 |  |  | 0.951 |  |  | 0.783
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.031 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.029
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.073 |  |  | 0.028 |  |  | 0.028 |  |  | 0.028
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.051 |  |  | 0.05 |  |  | 0.049 |  |  | 0.05
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.225 |  |  | 0.212 |  |  | 0.212 |  |  | 0.218
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.315 |  |  | 0.249 |  |  | 0.3 |  |  | 0.142
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0011 | + j | 0.032 | 0.001 | + j | 0.0294 | 0.0008 | + j | 0.0242 | 0.0006 | + j | 0.0175
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0006 | + j | 0.0199 | 0.0006 | + j | 0.0196 | 0.0004 | + j | 0.0135 | 0.0004 | + j | 0.0117
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.0531 | + j | 0.8522 | 1.943 | + j | 0.8896 | 1.7688 | + j | 0.8104 | 1.5056 | + j | 0.7117
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.6646 | + j | 0.6899 | 1.6106 | + j | 0.7866 | 1.3644 | + j | 0.6135 | 1.2234 | + j | 0.6927
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.7177 | + j | 1.5421 | 3.5536 | + j | 1.6762 | 3.1332 | + j | 1.4239 | 2.729 | + j | 1.4044
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ЭПК1
Напряжение в точках замера, кВ
Таблица 2
АО "Малышевское рудоуправление" ПС 110/35/6кВ "Розовая" |  | Зимний замерный день (18.12.2019г.)
№ пп | Элемент однолинейной схемы | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12
1 | РУ-6кВ I СШ 6кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 | РУ-6кВ II СШ 6кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
АО "Малышевское рудоуправление" ПС 110/35/6кВ "Розовая" |  | Зимний замерный день (18.12.2019г.) 00-01: Зимний замерный день (18.12.2019г.)
№ пп | Элемент однолинейной схемы | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-00
1 | РУ-6кВ I СШ 6кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 | РУ-6кВ II СШ 6кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Главный энергетик |  | Зимний замерный день (18.12.2019г.) 14-15: К.М.Бодовский
Дата подписания: "____"________________2019г.
МП