## сводная
Суточная ведомость контрольного замера 19.12.18г. (по присоединениям, включенным в график временного отключения)
ПС Солнечная |  |  |  | ПС "Розовая" |  |  |  |  | ПС "Изумруд"
час | РП-ПМ №1 (яч.8) | РП-ПМ №2 (яч.26) | ТСН Компрессор-ный ф.1 (яч.5) | Насосная-Рефт ф.1 (яч.27) | ОФ-12 ф.1 (яч.19) | ТП-12 (яч.28) | ТП-37 ф.1 (яч.9) | ТП-39 ф.2 (яч.8) | ТП-28-1 (яч.1) | ТП-28-2 (яч.11) | Связи (яч.5) | И Т О Г О
| МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
0
1 | 0 | 0.02 | 0.02412 | 0.187 | 0.001 | 0.193 | 0.477 | 0.123 | 0.101 | 0 | 0.515 | 1.6411
2 | 0 | 0.02 | 0.02748 | 0.185 | 0.001 | 0.192 | 0.476 | 0.123 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.7605
3 | 0 | 0.021 | 0.02724 | 0.185 | 0.001 | 0.2 | 0.464 | 0.123 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.7572
4 | 0 | 0.013 | 0.02706 | 0.187 | 0.001 | 0.197 | 0.449 | 0.123 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.7331
5 | 0 | 0.013 | 0.02832 | 0.188 | 0.001 | 0.156 | 0.435 | 0.124 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.6813
6 | 0 | 0.013 | 0.02652 | 0.191 | 0.001 | 0.189 | 0.214 | 0.125 | 0.113 | 0 | 0.635 | 1.5075
7 | 0 | 0.013 | 0.03906 | 0.197 | 0.001 | 0.188 | 0.029 | 0.126 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.3291
8 | 0 | 0.013 | 0.05424 | 0.198 | 0.001 | 0.163 | 0.029 | 0.126 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.3202
9 | 0 | 0.013 | 0.05058 | 0.196 | 0.001 | 0.158 | 0.018 | 0.125 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.2976
10 | 0 | 0.013 | 0.0639 | 0.19 | 0.001 | 0.161 | 0 | 0.124 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.2889
11 | 0 | 0.013 | 0.06432 | 0.188 | 0.001 | 0.149 | 0 | 0.125 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.2763
12 | 0 | 0.015 | 0.0636 | 0.197 | 0.001 | 0.153 | 0 | 0.124 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.2896
13 | 0 | 0.015 | 0.05994 | 0.199 | 0.001 | 0.141 | 0 | 0.124 | 0.113 | 0 | 0.635 | 1.2879
14 | 0 | 0.015 | 0.06036 | 0.195 | 0.001 | 0.176 | 0 | 0.124 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.3074
15 | 0 | 0.015 | 0.04254 | 0.186 | 0.001 | 0.155 | 0 | 0.124 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.2595
16 | 0 | 0.015 | 0.03126 | 0.191 | 0.001 | 0.132 | 0 | 0.128 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.2343
17 | 0 | 0.015 | 0.0198 | 0.193 | 0.001 | 0.234 | 0.024 | 0.122 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.3448
18 | 0 | 0.016 | 0.0219 | 0.194 | 0.001 | 0.253 | 0.049 | 0.123 | 0.089 | 0 | 0.659 | 1.4059
19 | 0 | 0.015 | 0.02424 | 0.197 | 0.001 | 0.267 | 0.049 | 0.124 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.4132
20 | 0 | 0.014 | 0.02436 | 0.196 | 0.001 | 0.263 | 0.049 | 0.126 | 0.089 | 0 | 0.635 | 1.3974
21 | 0 | 0.014 | 0.02448 | 0.193 | 0.001 | 0.231 | 0.049 | 0.13 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.3785
22 | 0 | 0.013 | 0.02718 | 0.191 | 0.001 | 0.226 | 0.049 | 0.133 | 0.089 | 0 | 0.635 | 1.3642
23 | 0 | 0.016 | 0.02526 | 0.188 | 0.001 | 0.233 | 0.049 | 0.135 | 0.101 | 0 | 0.635 | 1.3833
24 | 0 | 0.017 | 0.02622 | 0.189 | 0.001 | 0.224 | 0.049 | 0.133 | 0.089 | 0 | 0.635 | 1.3632
Главный энергетик | [9 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.762 | 0.141 |  | 0.761 | 0.141 |  | 0.813 | 0.141 |  | 0.759 | 0.141
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.549 | 0.106 |  | 0.55 | 0.106 |  | 0.538 | 0.106 |  | 0.554 | 0.106
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.311 | 0.247 |  | 1.311 | 0.247 |  | 1.351 | 0.247 |  | 1.313 | 0.247
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.101 |  |  | 0.101 |  |  | 0.101 |  |  | 0.101
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.021 |  |  | 0.021 |  |  | 0.023 |  |  | 0.021
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.515 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.54 |  |  | 0.539 |  |  | 0.539 |  |  | 0.539
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (2)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.757 | 0.141 |  | 0.768 | 0.141 |  | 0.788 | 0.141 |  | 0.78 | 0.141
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.556 | 0.106 |  | 0.563 | 0.106 |  | 0.59 | 0.106 |  | 0.589 | 0.106
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.313 | 0.247 |  | 1.331 | 0.247 |  | 1.378 | 0.247 |  | 1.369 | 0.247
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.101 |  |  | 0.113 |  |  | 0.101 |  |  | 0.101
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.023 |  |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  |  | 0.023
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.539 |  |  | 0.6 |  |  | 0.589 |  |  | 0.563
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (3)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.761 | 0.177 |  | 0.765 | 0.177 |  | 0.768 | 0.177 |  | 0.751 | 0.177
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.572 | 0.106 |  | 0.572 | 0.106 |  | 0.589 | 0.106 |  | 0.595 | 0.106
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.333 | 0.283 |  | 1.337 | 0.283 |  | 1.357 | 0.283 |  | 1.346 | 0.283
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.101 |  |  | 0.101 |  |  | 0.101 |  |  | 0.101
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.023 |  |  | 0.025 |  |  | 0.023 |  |  | 0.023
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.552 |  |  | 0.564 |  |  | 0.54 |  |  | 0.54
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (4)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.742 | 0.177 |  | 0.738 | 0.177 |  | 0.737 | 0.177 |  | 0.793 | 0.177
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.561 | 0.107 |  | 0.567 | 0.106 |  | 0.572 | 0.106 |  | 0.588 | 0.106
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.303 | 0.284 |  | 1.305 | 0.283 |  | 1.309 | 0.283 |  | 1.381 | 0.283
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.113 |  |  | 0.101 |  |  | 0.101 |  |  | 0.101
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.025 |  |  | 0.023 |  |  | 0.023 |  |  | 0.025
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.588 |  |  | 0.54 |  |  | 0.564 |  |  | 0.656
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (5)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.782 | 0.177 |  | 0.821 | 0.141 |  | 0.821 | 0.141 |  | 0.816 | 0.141
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.618 | 0.106 |  | 0.657 | 0.107 |  | 0.675 | 0.107 |  | 0.68 | 0.106
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.4 | 0.283 |  | 1.478 | 0.248 |  | 1.496 | 0.248 |  | 1.496 | 0.247
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.101 |  |  | 0.089 |  |  | 0.101 |  |  | 0.089
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.023 |  |  | 0.023 |  |  | 0.023 |  |  | 0.023
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.635 |  |  | 0.659 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.614 |  |  | 0.625 |  |  | 0.664 |  |  | 0.663
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## ИЗУМРУД (6)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ ИЗУМРУД Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 |  |  |  | Рхх | 0.004 | [12 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.815 | 0.141 |  | 0.784 | 0.141 |  | 0.796 | 0.141 |  | 0.782 | 0.141
РПН
|  | №2 |  |  |  | Рхх | 0.004
|  |  | 35 | 2 |  | Qхх | 0.125
|  |  | 6 | [5 empty] | 0.681 | 0.106 |  | 0.672 | 0.106 |  | 0.656 | 0.106 |  | 0.608 | 0.106
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 1.496 | 0.247 |  | 1.456 | 0.247 |  | 1.452 | 0.247 |  | 1.39 | 0.247
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ
|  |  |  | герц | сек | герц | сек
|  | 35 кВ Лосинка | [5 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
6 кВ:
|  | яч.1 ТП-28-1 | [6 empty] | 0.101 |  |  | 0.089 |  |  | 0.101 |  |  | 0.089
|  | яч.3 Липовый Лог | [6 empty] | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
|  | яч.4 ТСН | [6 empty] | 0.023 |  |  | 0.023 |  |  | 0.023 |  |  | 0.023
|  | яч.5 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635 |  |  | 0.635
|  | яч.10 АЛПХ | [6 empty] | 0.601 |  |  | 0.563 |  |  | 0.563 |  |  | 0.563
|  | яч.11 ТП-28-2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
яч.12
яч.6
яч.9
|  |  |  | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ |  |  |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125 | 0.004 | + j | 0.125
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25 | 0.008 | + j | 0.25
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.657 | 0.724 |  | 1.649 | 0.725 |  | 1.739 | 0.724 |  | 1.486 | 0.553 | 10кВ | 1.657 | 0.724 | 1.649 | 0.725 | 1.739 | 0.724 | 1.486 | 0.553
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.247 | 0.571 |  | 1.412 | 0.571 |  | 1.411 | 0.568 |  | 1.318 | 0.569 | 10кВ | 1.247 | 0.571 | 1.412 | 0.571 | 1.411 | 0.568 | 1.318 | 0.569
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 2.904 | 1.295 |  | 3.061 | 1.296 |  | 3.15 | 1.292 |  | 2.804 | 1.122
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.024 |  |  | 0.027 |  |  | 0.027 |  |  | 0.027
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.119 |  |  | 0.118 |  |  | 0.113 |  |  | 0.1
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.152 |  |  | 0.086 |  |  | 0.069 |  |  | 0.069
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.253 |  |  | 1.106 |  |  | 0.986 |  |  | 0.905
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.617 |  |  | 0.689 |  |  | 0.642 |  |  | 0.601
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 0.021 |  |  | 0.013
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.093 |  |  | 0.257 |  |  | 0.174 |  |  | 0.153
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.027 |  |  | 0.027 |  |  | 0.027
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.189 |  |  | 0.186 |  |  | 0.186 |  |  | 0.186
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.083 |  |  | 0.089 |  |  | 0.086 |  |  | 0.084
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0008 | + j | 0.0229 | 0.0008 | + j | 0.0228 | 0.0009 | + j | 0.0249 | 0.0006 | + j | 0.0176
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0004 | + j | 0.0125 | 0.0005 | + j | 0.0154 | 0.0005 | + j | 0.0153 | 0.0004 | + j | 0.0136
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.6868 | + j | 0.8781 | 1.6788 | + j | 0.879 | 1.7689 | + j | 0.8801 | 1.5156 | + j | 0.7018
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.2684 | + j | 0.6955 | 1.4335 | + j | 0.6984 | 1.4325 | + j | 0.6953 | 1.3394 | + j | 0.6946
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 2.9552 | + j | 1.5736 | 3.1123 | + j | 1.5774 | 3.2014 | + j | 1.5754 | 2.855 | + j | 1.3964
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.592 | 0.559 |  | 1.669 | 0.536 |  | 1.967 | 0.539 |  | 2.795 | 0.968 | 10кВ | 1.592 | 0.559 | 1.669 | 0.536 | 1.967 | 0.539 | 2.795 | 0.968
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.429 | 0.532 |  | 1.425 | 0.532 |  | 1.788 | 0.512 |  | 1.8 | 0.624 | 10кВ | 1.429 | 0.532 | 1.425 | 0.532 | 1.788 | 0.512 | 1.8 | 0.624 |  | А | Р | tg | cos
|  |  | РПН | [25 empty] | Т1 | 81320 | 31192 | 0.38357 | 0.934
|  | № |  |  |  | Рхх | [22 empty] | Т2 | 11322 | 5105 | 0.45089 | 0.911
[6 empty] | Qхх | [26 empty] | 1.845
[32 empty] | средний | 0.9225
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.021 | 1.091 |  | 3.094 | 1.068 |  | 3.755 | 1.051 |  | 4.595 | 1.592
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.028 |  |  | 0.027 |  |  | 0.039 |  |  | 0.054
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.101 |  |  | 0.115 |  |  | 0.191
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.069 |  |  | 0.069 |  |  | 0.068 |  |  | 0.127
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 0.919 |  |  | 1.074 |  |  | 1.397 |  |  | 1.716
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.11 |  |  | 0.415
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 0.606 |  |  | 0.596 |  |  | 0.945 |  |  | 1.112
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.289 |  |  | 0.132 |  |  | 0.174 |  |  | 0.365
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.026 |  |  | 0.028 |  |  | 0.045 |  |  | 0.061
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.186 |  |  | 0.188 |  |  | 0.214 |  |  | 0.306
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.035
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.089 |  |  | 0.078 |  |  | 0.034 |  |  | 0.164
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0007 | + j | 0.02 | 0.0007 | + j | 0.0215 | 0.001 | + j | 0.0292 | 0.0021 | + j | 0.0614
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0005 | + j | 0.0154 | 0.0005 | + j | 0.0153 | 0.0007 | + j | 0.0229 | 0.0008 | + j | 0.024
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 1.6217 | + j | 0.7102 | 1.6987 | + j | 0.6887 | 1.997 | + j | 0.6994 | 2.8261 | + j | 1.1606
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.4505 | + j | 0.6594 | 1.4465 | + j | 0.6593 | 1.8097 | + j | 0.6469 | 1.8218 | + j | 0.76
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.0722 | + j | 1.3696 | 3.1452 | + j | 1.348 | 3.8067 | + j | 1.3463 | 4.6479 | + j | 1.9206
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ2
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.312 | 1.01 |  | 2.924 | 1.3 |  | 2.904 | 1.292 |  | 2.921 | 1.075 | 10кВ | 2.312 | 1.01 | 2.924 | 1.3 | 2.904 | 1.292 | 2.921 | 1.075
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.83 | 0.712 |  | 2.108 | 0.734 |  | 2.253 | 0.658 |  | 2.247 | 0.66 | 10кВ | 1.83 | 0.712 | 2.108 | 0.734 | 2.253 | 0.658 | 2.247 | 0.66
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.142 | 1.722 |  | 5.032 | 2.034 |  | 5.157 | 1.95 |  | 5.168 | 1.735
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.051 |  |  | 0.064 |  |  | 0.064 |  |  | 0.064
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.224 |  |  | 0.187 |  |  | 0.211 |  |  | 0.18
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.19 |  |  | 0.323 |  |  | 0.385 |  |  | 0.363
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.779 |  |  | 1.733 |  |  | 1.569 |  |  | 1.593
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.392 |  |  | 0.51 |  |  | 0.589 |  |  | 0.577
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 1.122 |  |  | 1.152 |  |  | 1.068 |  |  | 1.18
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 0.015
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.117 |  |  | 0.439 |  |  | 0.461 |  |  | 0.303
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.062 |  |  | 0.064 |  |  | 0.067
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.372 |  |  | 0.359 |  |  | 0.333 |  |  | 0.327
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.044 |  |  | 0.221 |  |  | 0.131 |  |  | 0.204
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.216 |  |  | 0.158 |  |  | 0.236 |  |  | 0.149
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0015 | + j | 0.0446 | 0.0025 | + j | 0.0718 | 0.0024 | + j | 0.0708 | 0.0023 | + j | 0.0679
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0008 | + j | 0.0255 | 0.0011 | + j | 0.033 | 0.0012 | + j | 0.0365 | 0.0012 | + j | 0.0363
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.3425 | + j | 1.1858 | 2.9555 | + j | 1.503 | 2.9354 | + j | 1.494 | 2.9523 | + j | 1.2741
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.8518 | + j | 0.8495 | 2.1301 | + j | 0.879 | 2.2752 | + j | 0.8065 | 2.2692 | + j | 0.8083
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.1943 | + j | 2.0353 | 5.0856 | + j | 2.382 | 5.2106 | + j | 2.3005 | 5.2215 | + j | 2.0824
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ3
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.476 | 0.996 |  | 2.363 | 0.874 |  | 2.56 | 0.885 |  | 2.004 | 0.771 | 10кВ | 3.476 | 0.996 | 2.363 | 0.874 | 2.56 | 0.885 | 2.004 | 0.771
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.131 | 0.755 |  | 1.911 | 0.736 |  | 2.012 | 0.599 |  | 1.782 | 0.606 | 10кВ | 2.131 | 0.755 | 1.911 | 0.736 | 2.012 | 0.599 | 1.782 | 0.606
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.607 | 1.751 |  | 4.274 | 1.61 |  | 4.572 | 1.484 |  | 3.786 | 1.377
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 0.043 |  |  | 0.031
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.186 |  |  | 0.204 |  |  | 0.183
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.563 |  |  | 0.363 |  |  | 0.49 |  |  | 0.443
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.546 |  |  | 1.539 |  |  | 1.451 |  |  | 1.54
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.599 |  |  | 0.455 |  |  | 0.387 |  |  | 0.213
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 1.115 |  |  | 1.036 |  |  | 1.034 |  |  | 1.022
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.242 |  |  | 0.167 |  |  | 0.143 |  |  | 0.159
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.066 |  |  | 0.065 |  |  | 0.059 |  |  | 0.043
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.341 |  |  | 0.352 |  |  | 0.32 |  |  | 0.326
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.241 |  |  | 0.172 |  |  | 0.012 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.281 |  |  | 0.245 |  |  | 0.265 |  |  | 0.192
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0032 | + j | 0.0917 | 0.0015 | + j | 0.0445 | 0.0018 | + j | 0.0514 | 0.0011 | + j | 0.0323
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0011 | + j | 0.0338 | 0.0009 | + j | 0.0278 | 0.0009 | + j | 0.0292 | 0.0007 | + j | 0.0234
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.5082 | + j | 1.2189 | 2.3935 | + j | 1.0497 | 2.5908 | + j | 1.0676 | 2.0341 | + j | 0.9345
[5 empty] | S№T2 |  |  | 2.1531 | + j | 0.9008 | 1.9329 | + j | 0.8758 | 2.0339 | + j | 0.7402 | 1.8037 | + j | 0.7414
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.6613 | + j | 2.1197 | 4.3264 | + j | 1.9255 | 4.6247 | + j | 1.8078 | 3.8378 | + j | 1.6759
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ4
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.195 | 1.12 |  | 2.082 | 0.9 |  | 2.259 | 0.926 |  | 1.916 | 0.828 | 10кВ | 2.195 | 1.12 | 2.082 | 0.9 | 2.259 | 0.926 | 1.916 | 0.828
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.76 | 0.584 |  | 1.737 | 0.562 |  | 1.722 | 0.564 |  | 1.675 | 0.501 | 10кВ | 1.76 | 0.584 | 1.737 | 0.562 | 1.722 | 0.564 | 1.675 | 0.501
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.955 | 1.704 |  | 3.819 | 1.462 |  | 3.981 | 1.49 |  | 3.591 | 1.329
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.022 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.199 |  |  | 0.212 |  |  | 0.232 |  |  | 0.192
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.399 |  |  | 0.476 |  |  | 0.289 |  |  | 0.221
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.36 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.548 |  |  | 1.551 |  |  | 1.604 |  |  | 1.673
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 1.03 |  |  | 1.039 |  |  | 1.062 |  |  | 1.098
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.016 |  |  | 0.015 |  |  | 0.014
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.14 |  |  | 0.137 |  |  | 0.102 |  |  | 0.07
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.027 |  |  | 0.031 |  |  | 0.03 |  |  | 0.031
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.282 |  |  | 0.272 |  |  | 0.245 |  |  | 0.245
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.235 |  |  | 0.203 |  |  | 0.278 |  |  | 0.181
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0015 | + j | 0.0426 | 0.0012 | + j | 0.0361 | 0.0014 | + j | 0.0418 | 0.0011 | + j | 0.0306
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0007 | + j | 0.0228 | 0.0007 | + j | 0.0221 | 0.0007 | + j | 0.0217 | 0.0006 | + j | 0.0202
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.2255 | + j | 1.2938 | 2.1122 | + j | 1.0673 | 2.2894 | + j | 1.099 | 1.9461 | + j | 0.9898
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.7817 | + j | 0.7188 | 1.7587 | + j | 0.6961 | 1.7437 | + j | 0.6977 | 1.6966 | + j | 0.6332
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.0072 | + j | 2.0126 | 3.8709 | + j | 1.7634 | 4.0331 | + j | 1.7967 | 3.6427 | + j | 1.623
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## СОЛНЕЧНАЯ5
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ СОЛНЕЧНАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.029 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | Для МРСК
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.1312 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.312 | 0.789 |  | 2.22 | 0.778 |  | 2.837 | 0.956 |  | 2.011 | 1.056 | 10кВ | 2.312 | 0.789 | 2.22 | 0.778 | 2.837 | 0.956 | 2.011 | 1.056
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.021
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.112 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 1.877 | 0.51 |  | 1.906 | 0.503 |  | 1.951 | 0.557 |  | 1.778 | 0.62 | 10кВ | 1.877 | 0.51 | 1.906 | 0.503 | 1.951 | 0.557 | 1.778 | 0.62
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 4.189 | 1.299 |  | 4.126 | 1.281 |  | 4.788 | 1.513 |  | 3.789 | 1.676
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | 35 кВ Изумруд | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 35кВ Окунево | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.5 ТСН Компрес.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.024 |  |  | 0.027 |  |  | 0.025 |  |  | 0.026
|  | яч.7 Подъем ш.К-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.216 |  |  | 0.191 |  |  | 0.19 |  |  | 0.149
|  | яч.15 ЦПП-1 | [6 empty] | 0.315 |  |  | 0.063 |  |  | 0.32 |  |  | 0.165
|  | яч.4 Связь 6 кВ | [6 empty] | 0.036 |  |  | 0 |  |  | 0.036 |  |  | 0
|  | яч.8 РП-ПМ-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.10 ЦРП-2-1 | [6 empty] | 1.803 |  |  | 1.971 |  |  | 1.96 |  |  | 1.685
|  | яч.12 Компресс.-1 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.22 Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.24 ЦРП-2-2 | [6 empty] | 1.122 |  |  | 1.204 |  |  | 1.198 |  |  | 1.03
|  | яч.26 РП-ПМ-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.014 |  |  | 0.013 |  |  | 0.016 |  |  | 0.017
|  | яч.21 ЦПП-2 | [6 empty] | 0.068 |  |  | 0.068 |  |  | 0.076 |  |  | 0.076
|  | яч.23ТСН Компресс.-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.028 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
|  | яч.29 шахта Ю-В | [6 empty] | 0.24 |  |  | 0.245 |  |  | 0.244 |  |  | 0.2
|  | яч.31 Подъем ш.К-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | яч.33 ТП-21,ТП-22-2 |  | 49.1 | 15 |  |  |  | 0.305 |  |  | 0.212 |  |  | 0.258 |  |  | 0.127
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ | [5 empty] | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  | \
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0014 | + j | 0.0418 | 0.0013 | + j | 0.0388 | 0.0022 | + j | 0.0628 | 0.0012 | + j | 0.0362
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0008 | + j | 0.025 | 0.0008 | + j | 0.0257 | 0.0009 | + j | 0.0272 | 0.0007 | + j | 0.0235
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.3424 | + j | 0.962 | 2.2503 | + j | 0.948 | 2.8682 | + j | 1.15 | 2.0412 | + j | 1.2234
[5 empty] | S№T2 |  |  | 1.8988 | + j | 0.647 | 1.9278 | + j | 0.6407 | 1.9729 | + j | 0.6962 | 1.7997 | + j | 0.7555
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 4.2412 | + j | 1.609 | 4.1781 | + j | 1.5887 | 4.8411 | + j | 1.8462 | 3.8409 | + j | 1.9789
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 1 час |  |  | 2 часа |  |  | 3 часа |  |  | 4 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 5.569 | 3.776 |  | 5.432 | 3.684 |  | 4.53 | 3.299 |  | 3.747 | 2.909 | 6 кВ | 5.569 | 3.776 | 5.432 | 3.684 | 4.53 | 3.299 | 3.747 | 2.909
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 5.569 | 3.776 |  | 5.432 | 3.684 |  | 4.53 | 3.299 |  | 3.747 | 2.909
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.477 | 0.356 |  | 0.476 | 0.335 |  | 0.463 | 0.338 |  | 0.448 | 0.34
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.669 |  |  | 0.669 |  |  | 0.63 |  |  | 0.654
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.069 | 0.032 |  | 0.069 | 0.032 |  | 0.069 | 0.033 |  | 0.07 | 0.035
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.187 | 0.115 |  | 0.185 | 0.116 |  | 0.185 | 0.119 |  | 0.187 | 0.123
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.049 | 0.028 |  | 0.05 | 0.029 |  | 0.049 | 0.029 |  | 0.051 | 0.03
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.012 | 0.002 |  | 0.012 | 0.002 |  | 0.012 | 0.002 |  | 0.013 | 0.002
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.612 | 0.429 |  | 0.612 | 0.432 |  | 0.62 | 0.443 |  | 0.617 | 0.445
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.001 | 0.004 |  | 0.001 | 0.004 |  | 0.001 | 0.004 |  | 0.001 | 0.005
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.001 | 0.004 |  | 0.001 | 0.004 |  | 0.001 | 0.004 |  | 0.001 | 0.004
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.122 | 0.111 |  | 0.123 | 0.112 |  | 0.123 | 0.113 |  | 0.122 | 0.115
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.041 |  |  | 0.039 |  |  | 0.039 |  |  | 0.039
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.193 | 0.149 |  | 0.192 | 0.159 |  | 0.2 | 0.165 |  | 0.197 | 0.164
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 3.316 | 2.676 |  | 3.207 | 2.568 |  | 2.301 | 2.163 |  | 1.518 | 1.758
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0094 | + j | 0.3042 | 0.0089 | + j | 0.2894 | 0.0065 | + j | 0.211 | 0.0047 | + j | 0.1512
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 5.6034 | + j | 4.2482 | 5.4659 | + j | 4.1414 | 4.5615 | + j | 3.678 | 3.7767 | + j | 3.2282
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 5.6284 | + j | 4.4162 | 5.4909 | + j | 4.3094 | 4.5865 | + j | 3.846 | 3.8017 | + j | 3.3962
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Примечание: Трансформатор 110/35/6 кВ № 2 находится в ремонте
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (2)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 5 часов |  |  | 6 часов |  |  | 7 часов |  |  | 8 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.57 | 2.635 |  | 3.167 | 2.175 |  | 2.698 | 1.558 |  | 2.818 | 1.64 | 6 кВ | 3.57 | 2.635 | 3.167 | 2.175 | 2.698 | 1.558 | 2.818 | 1.64
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.57 | 2.635 |  | 3.167 | 2.175 |  | 2.698 | 1.558 |  | 2.818 | 1.64
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.434 | 0.324 |  | 0.214 | 0.16 |  | 0.029 | 0.03 |  | 0.029 | 0.03
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.655 |  |  | 0.627 |  |  | 0.631 |  |  | 0.629
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.069 | 0.034 |  | 0.07 | 0.035 |  | 0.069 | 0.037 |  | 0.092 | 0.064
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.187 | 0.122 |  | 0.19 | 0.127 |  | 0.197 | 0.133 |  | 0.198 | 0.134
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.051 | 0.03 |  | 0.051 | 0.031 |  | 0.058 | 0.033 |  | 0.058 | 0.032
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.013 | 0.002 |  | 0.015 | 0.002 |  | 0.017 | 0.003 |  | 0.024 | 0.013
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.613 | 0.442 |  | 0.616 | 0.45 |  | 0.63 | 0.46 |  | 0.635 | 0.459
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.001 | 0.004 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.123 | 0.115 |  | 0.124 | 0.118 |  | 0.125 | 0.121 |  | 0.126 | 0.121
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.039 |  |  | 0.039 |  |  | 0.039 |  |  | 0.038
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.156 | 0.123 |  | 0.189 | 0.16 |  | 0.188 | 0.163 |  | 0.163 | 0.123
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 1.398 | 1.552 |  | 1.153 | 1.199 |  | 0.783 | 0.674 |  | 0.782 | 0.659
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0041 | + j | 0.1323 | 0.0031 | + j | 0.0992 | 0.002 | + j | 0.0652 | 0.0022 | + j | 0.0714
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.5991 | + j | 2.9353 | 3.1951 | + j | 2.4422 | 2.725 | + j | 1.7912 | 2.8452 | + j | 1.8794
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.6241 | + j | 3.1033 | 3.2201 | + j | 2.6102 | 2.75 | + j | 1.9592 | 2.8702 | + j | 2.0474
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Примечание: Трансформатор 110/35/6 кВ №2 находится в ремонте
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (3)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 9 часов |  |  | 10 часов |  |  | 11 часов |  |  | 12 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.242 | 1.932 |  | 3.483 | 2.158 |  | 3.487 | 2.156 |  | 3.463 | 2.122 | 6 кВ | 3.242 | 1.932 | 3.483 | 2.158 | 3.487 | 2.156 | 3.463 | 2.122
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.242 | 1.932 |  | 3.483 | 2.158 |  | 3.487 | 2.156 |  | 3.463 | 2.122
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.018 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.637 |  |  | 0.652 |  |  | 0.651 |  |  | 0.651
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.423 | 0.283 |  | 0.564 | 0.469 |  | 0.558 | 0.479 |  | 0.576 | 0.489
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.196 | 0.128 |  | 0.19 | 0.124 |  | 0.188 | 0.124 |  | 0.197 | 0.125
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.054 | 0.032 |  | 0.055 | 0.033 |  | 0.055 | 0.033 |  | 0.055 | 0.033
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.067 | 0.06 |  | 0.073 | 0.068 |  | 0.074 | 0.07 |  | 0.074 | 0.07
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.637 | 0.449 |  | 0.634 | 0.445 |  | 0.625 | 0.442 |  | 0.619 | 0.443
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0 | 0.003 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.125 | 0.116 |  | 0.124 | 0.114 |  | 0.124 | 0.113 |  | 0.124 | 0.114
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.038 |  |  | 0.038 |  |  | 0.038 |  |  | 0.037
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.158 | 0.121 |  | 0.161 | 0.112 |  | 0.149 | 0.115 |  | 0.153 | 0.129
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.802 | 0.651 |  | 0.821 | 0.692 |  | 0.853 | 0.689 |  | 0.86 | 0.686
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0029 | + j | 0.0957 | 0.0035 | + j | 0.1128 | 0.0035 | + j | 0.1129 | 0.0034 | + j | 0.1108
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.2699 | + j | 2.1957 | 3.5115 | + j | 2.4388 | 3.5155 | + j | 2.4369 | 3.4914 | + j | 2.4008
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.2949 | + j | 2.3637 | 3.5365 | + j | 2.6068 | 3.5405 | + j | 2.6049 | 3.5164 | + j | 2.5688
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Примечание: Трансформатор 110/35/6 кВ № 2 находится в ремонте
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (4)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 13 часов |  |  | 14 часов |  |  | 15 часов |  |  | 16 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.385 | 2.062 |  | 3.392 | 2.159 |  | 3.223 | 2.07 |  | 3.199 | 2.085 | 6 кВ | 3.385 | 2.062 | 3.392 | 2.159 | 3.223 | 2.07 | 3.199 | 2.085
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.385 | 2.062 |  | 3.392 | 2.159 |  | 3.223 | 2.07 |  | 3.199 | 2.085
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.65 |  |  | 0.607 |  |  | 0.598 |  |  | 0.601
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.471 | 0.4 |  | 0.509 | 0.486 |  | 0.541 | 0.49 |  | 0.56 | 0.496
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.198 | 0.125 |  | 0.194 | 0.123 |  | 0.185 | 0.125 |  | 0.191 | 0.127
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.053 | 0.033 |  | 0.053 | 0.031 |  | 0.053 | 0.034 |  | 0.052 | 0.033
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.074 | 0.071 |  | 0.074 | 0.07 |  | 0.074 | 0.066 |  | 0.073 | 0.067
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.619 | 0.444 |  | 0.621 | 0.442 |  | 0.619 | 0.445 |  | 0.621 | 0.446
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.123 | 0.115 |  | 0.123 | 0.114 |  | 0.124 | 0.115 |  | 0.128 | 0.122
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  | 0.039 |  |  | 0.038
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.141 | 0.107 |  | 0.176 | 0.161 |  | 0.155 | 0.131 |  | 0.132 | 0.1
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.86 | 0.686 |  | 0.876 | 0.687 |  | 0.882 | 0.683 |  | 0.741 | 0.636
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0033 | + j | 0.1056 | 0.0033 | + j | 0.1086 | 0.003 | + j | 0.0986 | 0.003 | + j | 0.098
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.4133 | + j | 2.3356 | 3.4203 | + j | 2.4356 | 3.251 | + j | 2.3366 | 3.227 | + j | 2.351
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.4383 | + j | 2.5036 | 3.4453 | + j | 2.6036 | 3.276 | + j | 2.5046 | 3.252 | + j | 2.519
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Примечание: Трансформатор 110/35/6 кВ № 2 находится в ремонте
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (5)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 17 часов |  |  | 18 часов |  |  | 19 часов |  |  | 20 часов
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 3.656 | 2.006 |  | 2.895 | 1.736 |  | 2.871 | 1.672 |  | 2.818 | 1.638 | 6 кВ | 3.656 | 2.006 | 2.895 | 1.736 | 2.871 | 1.672 | 2.818 | 1.638
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 3.656 | 2.006 |  | 2.895 | 1.736 |  | 2.871 | 1.672 |  | 2.818 | 1.638
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.023 | 0.026 |  | 0.048 | 0.052 |  | 0.048 | 0.053 |  | 0.048 | 0.053
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.601 |  |  | 0.601 |  |  | 0.596 |  |  | 0.597
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.393 | 0.398 |  | 0.093 | 0.074 |  | 0.071 | 0.036 |  | 0.072 | 0.036
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.193 | 0.126 |  | 0.194 | 0.129 |  | 0.196 | 0.131 |  | 0.195 | 0.132
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.055 | 0.034 |  | 0.055 | 0.031 |  | 0.059 | 0.032 |  | 0.06 | 0.032
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.071 | 0.068 |  | 0.075 | 0.073 |  | 0.057 | 0.053 |  | 0.014 | 0.003
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.621 | 0.447 |  | 0.625 | 0.452 |  | 0.625 | 0.455 |  | 0.634 | 0.459
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.122 | 0.115 |  | 0.123 | 0.116 |  | 0.123 | 0.118 |  | 0.126 | 0.119
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  | 0.037 |  |  | 0.041
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.234 | 0.2 |  | 0.253 | 0.21 |  | 0.267 | 0.235 |  | 0.263 | 0.233
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.684 | 0.66 |  | 0.663 | 0.644 |  | 0.724 | 0.661 |  | 0.733 | 0.653
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0036 | + j | 0.1168 | 0.0024 | + j | 0.0766 | 0.0023 | + j | 0.0742 | 0.0022 | + j | 0.0714
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 3.6846 | + j | 2.2908 | 2.9224 | + j | 1.9806 | 2.8983 | + j | 1.9142 | 2.8452 | + j | 1.8774
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.7096 | + j | 2.4588 | 2.9474 | + j | 2.1486 | 2.9233 | + j | 2.0822 | 2.8702 | + j | 2.0454
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Примечание: Трансформатор 110/35/6 кВ № 2 находится в ремонте
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## РОЗОВАЯ1 (6)
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО П/СТ РОЗОВАЯ Дата 19.12.18
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери |  | 21 час |  |  | 22 часа |  |  | 23 часа |  |  | 24 часа
[8 empty] | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак |  | 3час |  | 10 часов |  | 12 часов |  | 22 часа
[8 empty] | амп | МВт | МВар | амп | МВт | Мвар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | [9 empty] | Для МРСК
| По трансформаторам | № 1 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025 | [13 empty] | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 2.748 | 1.62 |  | 2.734 | 1.637 |  | 2.694 | 1.623 |  | 2.657 | 1.645 | 6 кВ | 2.748 | 1.62 | 2.734 | 1.637 | 2.694 | 1.623 | 2.657 | 1.645
РПН
|  | № 2 | 110 | 7 |  | Рхх | 0.025
|  |  | 35 |  |  | Qхх | 0.168 | [12 empty] | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | № |  |  |  | Рхх
Qхх
РПН
|  | Итого: | 110 кВ
35 кВ
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 2.748 | 1.62 |  | 2.734 | 1.637 |  | 2.694 | 1.623 |  | 2.657 | 1.645
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидер. |  | Уст. АЧР |  | Уст. ЧАПВ |  | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак | ток | ± Акт | ± реак
|  |  |  | герц | сек | герц | сек | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар | амп | МВт | МВар
|  | яч.9 ТП-37-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.048 | 0.053 |  | 0.048 | 0.053 |  | 0.048 | 0.055 |  | 0.049 | 0.057
|  | яч.13 Новая-1 | [6 empty] | 0.632 |  |  | 0.633 |  |  | 0.657 |  |  | 0.657
|  | яч.15 ТП-48 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.071 | 0.036 |  | 0.07 | 0.037 |  | 0.072 | 0.038 |  | 0.072 | 0.039
|  | яч.27 Насос-Рефт-1 | [6 empty] | 0.193 | 0.133 |  | 0.191 | 0.135 |  | 0.189 | 0.136 |  | 0.188 | 0.139
|  | яч.25 Шамейка | [6 empty] | 0.057 | 0.032 |  | 0.057 | 0.032 |  | 0.057 | 0.033 |  | 0.054 | 0.033
|  | яч.23Полевской ДОЗ | [6 empty] | 0.015 | 0.003 |  | 0.015 | 0.003 |  | 0.015 | 0.003 |  | 0.015 | 0.003
|  | яч.21 ТП-39-1 | [6 empty] | 0.64 | 0.46 |  | 0.637 | 0.466 |  | 0.628 | 0.466 |  | 0.623 | 0.47
|  | яч.19 ОФ-12-1 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005 |  | 0.001 | 0.005
|  | яч.4 ТП-37-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | яч.8 ТП-39-2 | [6 empty] | 0.132 | 0.123 |  | 0.134 | 0.124 |  | 0.134 | 0.124 |  | 0.132 | 0.125
|  | яч.30 Новая-2 | [6 empty] | 0.037 |  |  | 0.041 |  |  | 0.041 |  |  | 0.038
|  | яч.28 ТП-12 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.231 | 0.21 |  | 0.226 | 0.213 |  | 0.233 | 0.213 |  | 0.224 | 0.198
|  | яч.26 ОФ-12-2 |  | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.725 | 0.658 |  | 0.715 | 0.66 |  | 0.7 | 0.648 |  | 0.699 | 0.699
|  | яч.24 Насос-Рефт-2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
|  |  |  | tg ф | 0 | [5 empty] | tg ф | 0
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 35 кВ | [5 empty] | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | 10 (6) кВ | [5 empty] | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5
| Cos j |  |  | № 1 35кВ\10кВ
№ 2 35кВ\10кВ
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0.0021 | + j | 0.0684 | 0.0021 | + j | 0.0682 | 0.002 | + j | 0.0665 | 0.002 | + j | 0.0656
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Рпер + jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T1 |  |  | 2.7751 | + j | 1.8564 | 2.7611 | + j | 1.8732 | 2.721 | + j | 1.8575 | 2.684 | + j | 1.8786
[5 empty] | S№T2 |  |  | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168 | 0.025 | + j | 0.168
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 2.8001 | + j | 2.0244 | 2.7861 | + j | 2.0412 | 2.746 | + j | 2.0255 | 2.709 | + j | 2.0466
| Замер провел |  |  | Секисова М.К.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Примечание: Трансформатор 110/35/6 кВ № 2 находится в ремонте
| Главный энергетик | [13 empty] | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 19 декабря 2018г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.024 | 0.027 | 0.027 | 0.027
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.03 | 0.027 | 0.027 | 0.027
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.119 | 0.118 | 0.113 | 0.1
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.083 | 0.089 | 0.086 | 0.084
| яч.12 Компрессорная - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 1.253 | 1.106 | 0.986 | 0.905
| Итого: | [8 empty] | 1.509 | 1.367 | 1.239 | 1.143
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 3.316 | 3.207 | 2.301 | 1.518
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.07
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.193 | 0.192 | 0.2 | 0.197
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.477 | 0.476 | 0.463 | 0.448
| Итого: | [8 empty] | 4.068 | 3.957 | 3.046 | 2.246
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (2)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 19 декабря 2018г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 5 час. | 6 час. | 7 час. | 8 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.028 | 0.027 | 0.039 | 0.054
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.026 | 0.028 | 0.045 | 0.061
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.035
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.1 | 0.101 | 0.115 | 0.191
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.089 | 0.078 | 0.034 | 0.164
| яч.12 Компрессорная - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0.11 | 0.415
| яч.22 Компрессорная-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
| Итого: | [8 empty] | 0.256 | 0.247 | 0.356 | 0.933
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 1.398 | 1.153 | 0.783 | 0.782
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.092
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.156 | 0.189 | 0.188 | 0.163
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.434 | 0.214 | 0.029 | 0.029
| яч.4 ТП-37-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| Итого: | [8 empty] | 2.059 | 1.628 | 1.071 | 1.068
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (3)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 19 декабря 2018г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 9 час. | 10 час. | 11 час. | 12 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.051 | 0.064 | 0.064 | 0.064
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.063 | 0.062 | 0.064 | 0.067
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.044 | 0.221 | 0.131 | 0.204
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.224 | 0.187 | 0.211 | 0.18
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.216 | 0.158 | 0.236 | 0.149
| яч.12 Компрессорная - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.392 | 0.51 | 0.589 | 0.577
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015
| Итого: | [8 empty] | 1.003 | 1.215 | 1.308 | 1.256
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.802 | 0.821 | 0.853 | 0.86
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.423 | 0.564 | 0.558 | 0.576
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.158 | 0.161 | 0.149 | 0.153
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.018 | 0 | 0 | 0
| яч.4 ТП-37-2 (плановый ремонт) | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | [8 empty] | 1.402 | 1.547 | 1.561 | 1.59
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР(4)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 19 декабря 2018г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 13 час. | 14 час. | 15 час. | 16 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.043 | 0.031
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.066 | 0.065 | 0.059 | 0.043
| яч.7 Подъем шахты К-1(резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.241 | 0.172 | 0.012 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.21 | 0.186 | 0.204 | 0.183
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.281 | 0.245 | 0.265 | 0.192
| яч.12 Компрессорная -1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.599 | 0.455 | 0.387 | 0.213
| яч.22 Компрессорная-2 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
| Итого: | [8 empty] | 1.472 | 1.198 | 0.985 | 0.677
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.86 | 0.876 | 0.882 | 0.741
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.471 | 0.509 | 0.541 | 0.56
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.141 | 0.176 | 0.155 | 0.132
| яч.9 ТП-37-1 ( плановый ремонт) | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.4 ТП-37-2 (плановый ремонт) | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | [8 empty] | 1.473 | 1.562 | 1.579 | 1.434
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР (5)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 19 декабря 2018г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 17 час. | 18 час. | 19 час. | 20 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.02 | 0.022 | 0.024 | 0.024
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.027 | 0.031 | 0.03 | 0.031
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.199 | 0.212 | 0.232 | 0.192
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.235 | 0.203 | 0.278 | 0.181
| яч.12 Компрессорная -1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.014
| Итого: | [8 empty] | 0.496 | 0.483 | 0.58 | 0.442
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.684 | 0.663 | 0.724 | 0.733
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.393 | 0.093 | 0.071 | 0.072
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.243 | 0.253 | 0.267 | 0.263
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.023 | 0.048 | 0.048 | 0.048
| яч.4 ТП-37-2 (выведено в ремонт) | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | [8 empty] | 1.344 | 1.058 | 1.111 | 1.117
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский

## Вед.АЧР(6)
Потребитель: АО "МАЛЫШЕВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Контрольный замер нагрузок, отключаемых от АЧР
на ПС потребителей. 19 декабря 2018г.
Наименование подстанции | Наименование отключаемых фидеров | Уставки СО АЧР |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 21 час. | 22 час. | 23 час. | 24 час.
ПС 110 кВ | яч.5 ТСН компрессорной-1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.024 | 0.027 | 0.025 | 0.026
"Солнечная" | яч.23 ТСН компрессорной-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.03
| яч.7 Подъем шахты К-1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.31 Подъем шахты К-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.9 ТП-21,ТП-22 - 1 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.216 | 0.191 | 0.19 | 0.149
| яч.33 ТП-21,ТП-22 - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.305 | 0.212 | 0.258 | 0.127
| яч.12 Компрессорная -1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.22 Компрессорная-2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.8 РП-ПМ - 1 (резерв) | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.26 РП-ПМ - 2 | - | - | - | - | 49.1 | 15 | - | - | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.017
| Итого: | [8 empty] | 0.589 | 0.471 | 0.519 | 0.349
ПС 110 кВ | яч.19 ОФ-12-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
"Розовая" | яч.26 ОФ-12-2 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.725 | 0.715 | 0.7 | 0.699
| яч.15 ТП-48 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.393 | 0.093 | 0.308 | 0.172
| яч.28 ТП-12 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.071 | 0.07 | 0.072 | 0.072
| яч.9 ТП-37-1 | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.049
| яч.4 ТП-37-2 (выведено в ремонт) | - | - | 46.6 | 0.3 | 48.7 | 65 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: | [8 empty] | 1.238 | 0.927 | 1.129 | 0.993
Главный энергетик |  |  |  |  | К.М.Бодовский