**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальной зоны деятельности АО «МРУ»**

**июль 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Дата, время аварийного отключения** | **Место возникновения нарушения** | **Причина** | **Дата, время устранения нарушения** |
| 1 | 03.07.18г.  17-25 | ПС «Изумруд» ф. «Липовый лог» | Схлестывание проводов на ВЛ-6кВ из-за сильного ветра | 04.08.18г.  09-27 |
| 2 | 03.08.18г.  17-30 | ПС «Розовая» ф.«Насосная –Рефт №1» | Схлестывание проводов на ВЛ-6кВ из-за сильного ветра | 03.08.18г.  18-22 |
| 3 | 03.08.18г.  18-10 | ПС «Розовая» ф. «ТП-37-1» | Падение дерева на ВЛ | 03.08.18г.  21-30 |
| 4 | 03.08.18г.  18-10 | ПС «Розовая» ф. «Шамейка» | Падение дерева на ВЛ | 03.08.18г.  21-27 |
| 5 | 03.08.18г.  19-57 | ПС «Изумруд»  ф. «Связи 6кВ» | Схлестывание проводов из-за сильного ветра | 03.08.18г.  21-50 |
| 6 | 04.08.18г.  10-00 | ВЛ-6кВ ТП-49, ответвление от ВЛ-6кВ «Насосная-Рефт №1» | Отгорела перемычка на опоре №1от ЛР№4 в сторону ТП-49 (касательное падение дерева на ВЛ-6кВ) | 04.08.18г.  14-15 |
| 7 | 07.08.18г.  14-15 | ПС «Розовая»  В-6кВ ввода с Т1 | Неисправность ТН1 Т1 | 09.08.18г.  15-09 |
| 8 | 09.08.18г.  13-36 | ПС «Розовая»  В-6кВ ввода с Т2 |  |  |
| 9 | 09.08.18г.  13-36 | ПС «Розовая»  ф. «ТП-37 №2» | Во время грозы 2-х фазное КЗ на разрядниках 6кВ вТП-37 | 09.08.18г.  17-31 |
| 10 | 10.08.18г.  15-54 | ВЛ-6кВ ТП-49, ответвление от ВЛ-6кВ «Насосная-Рефт №1» | Схлестывание проводов из-за падения дерева | 10.08.18г.  18-31 |
| 11 | 10.08.18г.  13-06 | РП-6кВ «Новая»  ф. «СВ-1» | Во время грозы 3-х фазное КЗ на трансформаторах тока 6кВ в яч. ф. «ОГР» РУ-6кВ РП- 6кВ «С-В» | 10.08.18г.  14-53 |
| 12 | 18.08.18г.  12-50 | ПС « Солнечная»  - В-35кВ Т1  - ф. ТН-1 35кВ  - ВЛ-35кВ «Солнечная-Изумруд» | Падение провода с поврежденной траверсы на опоре №21ВЛ и разрушение разрядника РВС-35 ТН1 шин 35кВ | 18.08.18г.  14-48 |